Partea 2

Date de inginerie

1 Specificații 	14

2 Caracteristici electrice 	16

3 Dimensiuni și centrul de greutate 	18

4 Limite de funcționare 	20

5 Tabele de capacitate 	21

6 Factori de ajustare a performanței 	43

7 Performanță hidrică 	45

8. Bandă de octave-Niveluri 	40

# Specificații

| Numele modelului |  |  | MC-SU75-RN8L-B | MC-SU90-RN8L-B | MC-SU140-RN8L-B | MC-SU180-RN8L-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentare electrică |  | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 |
| Răcire 1 | Capacitate | kW | 70 | 82 | 130 | 164 |
|  | Intrare nominală | kW | 26.8 | 27.8 | 50,5 | 56 |
|  | EER |  | 2,61 | 2,95 | 2,57 | 2,93 |
| Incalzire 2 | Capacitate | kW | 75 | 90 | 138 | 180 |
|  | Intrare nominală | kW | 23.7 | 28.1 | 44,5 | 57 |
|  | COP |  | 3.16 | 3.2 | 3.1 | 3.16 |
| Schimbător de căldură pe partea de aer | Tip |  | Tub cu aripioare | Tub cu aripioare | Tub cu aripioare | Tub cu aripioare |
|  | Tip motor ventilator |  | motor DC | motor DC | motor DC | motor DC |
|  | Ieșire motor ventilator | W | 920 | 920 | 1500 | 920 |
|  | Cantitate motor ventilator |  | 2 | 2 | 2 | 4 |
|  | Debitul de aer | m3 / h | 28500 | 35000 | 50000 | 70000 |
| Schimbător de căldură pe partea de apă | Tip |  | Placă | Placă | Placă | Placă |
|  | Volum | L | 5.17 | 7.05 | 11.1 | 6,96×2 |
|  | Debitul de apă nominal | m3/h | 12.04 | 15 | 22.36 | 28.2 |
|  | Intervalul debitului de apă | m3/h | 8,0~15,5 | 10,2 ~ 18 | 15,6~28,5 | 20~36.1 |
|  | Scaderea presiunii apei | kPa | 65 | 75 | 65 | 96 |
| Sistem frigorific | Tipul de agent frigorific |  | R32 | R32 | R32 | R32 |
|  | Incarcarea cu agent frigorific 3 | kg | 9 | 16 (11,5+4,5) | 15,5(11,5+4) | 16 (5,5+10,5)*2 |
|  | Tip de accelerație |  | EXV | EXV | EXV | EXV |
| Nivel de putere sonoră 4 |  | dB | 86 | 83 | 92 | 92 |
| Nivel de presiune acustică (1 m) 5 |  | dB(A) | 69 | 65 | 73 | 72 |
| Dimensiuni nete (L×A×D) |  | mm | 2000×1775×960 | 22 2 0×2315×1120 | 22 2 0×2300×1120 | 2755×2415×22 2 0 |
| Dimensiunile ambalajului (L×A×D) |  | mm | 2085×1890×1030 | 2250×2445×1180 | 2250×2425×1180 | 2810×2446×2245 |
| Greutate netă/brută |  | kg | 440/45 0 | 635/6 60 | 670/ 690 | 1400/1420 |
| Conexiuni la conductele de apă |  | mm | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 |
| Interval de presiune a apei |  | MPa | 0,05 ~ 1,0 | 0,05 ~ 1,0 | 0,05 ~ 1,0 | 0,05 ~ 1,0 |
| Debit de acțiune a comutatorului de apă |  | m3/h | 8 | 10 | 15.6 | 20 |
| Supapa de aerisire presiune maximă de lucru |  | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Presiunea de acțiune a supapei de siguranță |  | Mpa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Controlor |  |  | KJRM-120H2/BMWK | KJRM-120H2/BMWK | KJRM-120H2/BMWK | KJRM-120H2/BMWK |
| Temperatura de functionare | Răcire | °C | -10 până la 48 | -10 până la 48 | -10 până la 48 | -10 până la 48 |
|  | Încălzire | °C | -20 până la 43 | -20 până la 43 | -20 până la 43 | -20 până la 43 |
| Temperatura de ieșire a apei | Răcire | °C | 0 la 20 | 0 la 20 | 0 la 20 | 0 la 20 |
|  | Încălzire | °C | 25 până la 54 | 25 până la 54 | 25 până la 54 | 25 până la 54 |

| Numele modelului |  |  | MC-SU75M-RN8L-B | MC-SU90M-RN8L-B | MC-SU140M-RN8L-B | MC-SU180M-RN8L-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentare electrică |  | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 |
| Răcire 1 | Capacitate | kW | 69,7 | 82 | 129,5 | 163,0 |
|  | Intrare nominală | kW | 27.3 | 28.3 | 51.4 | 57,7 |
|  | EER |  | 2 .55 | 2 .90 | 2 .52 | 2 .82 |
| Incalzire 2 | Capacitate | kW | 75 . 4 | 90 | 138,6 | 181,2 |
|  | Intrare nominală | kW | 24.3 | 29 | 45.6 | 59.1 |
|  | COP |  | 3 .10 | 3 .10 | 3 .04 | 3 .07 |
| Schimbător de căldură pe partea de aer | Tip |  | Tub cu aripioare | Tub cu aripioare | Tub cu aripioare | Tub cu aripioare |
|  | Tip motor ventilator |  | motor DC | motor DC | motor DC | motor DC |
|  | Ieșire motor ventilator | W | 920 | 920 | 1500 | 920 |
|  | Cantitate motor ventilator |  | 2 | 2 | 2 | 4 |
|  | Debitul de aer | m3 / h | 28500 | 35000 | 50000 | 70000 |
| Schimbător de căldură pe partea de apă | Tip |  | Placă | Placă | Placă | Placă |
|  | Volum | L | 5.17 | 7.05 | 11.1 | 6,96×2 |
|  | Debitul de apă nominal | m3 / h | 12.04 | 15 | 22.36 | 28.2 |
|  | Interval debit de apă | m3 / h | 8,0~15,5 | 10,2 ~ 18 | 15,6~28,5 | 20~36.1 |
| Sistem frigorific | Tipul de agent frigorific |  | R32 | R32 | R32 | R32 |
|  | Incarcarea cu agent frigorific 3 | kg | 9 | 16 (11,5+4,5) | 15,5(11,5+4) | 16 (5,5+10,5)*2 |
|  | Tip de accelerație |  | EXV | EXV | EXV | EXV |
| Pompă​ | Alimentare electrică | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 |
|  | Evaluat intrare | k W | 1 .5 | 1 .5 | 2.2 | 1 .5 |
|  | Evaluat actual | O | 3 .15 | 3 .15 | 4.45 | 3 .15 |
|  | Viteza de curgere | m3 / h | 1 0 | 1 0 | 2 2 | 1 0 |
|  | Șef de livrare | m | 2 7.1 | 4 0,5 | 1 6.2 | 4 0,5 |
|  | Cantitate | / | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Vas de expansiune | volum​ | L | 12 | 12 | 24 | 12*2 |
|  | P presiune de reîncărcare | M pa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Presiunea de testare | M pa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Nivel de putere sonoră 4 |  | dB | 86 | 83 | 93 | 92 |
| Nivel de presiune acustică (1 m) 5 |  | dB(A) | 69 | 65 | 74 | 72 |
| Dimensiuni nete (L×A×D) |  | mm | 2000×1775×960 | 22 2 0×2315×1120 | 22 2 0×2300×1120 | 2755×2415×22 2 0 |
| Dimensiunile ambalajului (L×A×D) |  | mm | 2085×1890×1030 | 2250×2445×1180 | 2250×2425×1180 | 2810×2446×2245 |
| Greutate netă/brută |  | kg | 475/4 85 | 686/7 00 | 746/7 76 | 1500/15 20 |
| Conexiuni la conductele de apă |  | mm | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 |
| Interval de presiune a apei |  | MPa | 0,05 ~ 1,0 | 0,05 ~ 1,0 | 0,05 ~ 1,0 | 0,05 ~ 1,0 |
| Debit de acțiune a comutatorului de apă |  | m3 / h | 8 | 10 | 15.6 | 20 |
| Supapa de aerisire presiune maximă de lucru |  | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Presiunea de acțiune a supapei de siguranță |  | Mpa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Controlor |  |  | KJRM-120H2/BMWK | KJRM-120H2/BMWK | KJRM-120H2/BMWK | KJRM-120H2/BMWK |
| Temperatura de functionare | Răcire | °C | -10 până la 48 | -10 până la 48 | -10 până la 48 | -10 până la 48 |
|  | Încălzire | °C | -20 până la 43 | -20 până la 43 | -20 până la 43 | -20 până la 43 |
| Temperatura de ieșire a apei | Răcire | °C | 0 la 20 | 0 la 20 | 0 la 20 | 0 la 20 |
|  | Încălzire | °C | 25 până la 54 | 25 până la 54 | 25 până la 54 | 25 până la 54 |

Note:

1. Temperatura ambiantă exterioară 35°C DB. EWT 12°C , LWT 7°C;

2. Temperatura ambiantă exterioară 7°C DB/6°C WB. EWT 40 °C , LWT 45 °C;

3. Cantitatea totală de agent frigorific pt unitate care include o capacitate de peste 90 kW (încărcat din fabrică + încărcat în câmp).

4 . Standard de testare: EN12102-1 . Temperatura ambiantă exterioară 35°C DB. EWT 12°C , LWT 7°C

5 . Temperatura ambiantă exterioară 35°C DB. EWT 12°C , LWT 7°C

Nivelul presiunii acustice este media de testare măsurată într-o cameră semi-anecoică . Poziția de testare este de 1 m chiar în fața unității pentru patru laturi și ( 1 +H)/2 m (unde H este înălțimea unității) deasupra podelei. În timpul funcționării in situ, nivelurile presiunii sonore pot fi mai ridicate ca urmare a zgomotului ambiental.

Test position

1000

(H+1000)/2

Unit

H

6 . Date de capacitate și eficiență calculate în conformitate cu EN14511; EN14825

7 . Clasa de eficiență energetică sezonieră a încălzirii spațiilor testată în condiții climatice medii.

# Caracteristici electrice

| Sistem | Unitate exterioară |  |  |  | Curent de putere |  | Compresor |  | Ventilator |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Voltaj | Hz | Min. | Max. | MCA | MOP | MSC | RLA | kW | FLA |
|  | (V) |  | (V) | (V) | (O) | (O) | (O) | (O) |  | (O) |
| MC-SU75-RN8L-B | 380-415 | 50 | 342 | 456 | 46 | 5 4 | - | 34.09 | 0,92 | 4 .4 |
| MC-SU75M-RN8L-B | 380-415 | 50 | 342 | 456 | 4 9 | 5 7 |  | 34.09 | 0,92 | 4 .4 |
| MC-SU90-RN8L-B | 380-415 | 50 | 342 | 456 | 60 | 70 | - | 30,86 | 0,92​ | 5 .2 |
| MC-SU90M-RN8L-B | 380-415 | 50 | 342 | 456 | 6 3 | 7 3 |  | 30.86 | 0,92​ | 5 .2 |
| MC-SU140-RN8L-B | 380-415 | 50 | 342 | 456 | 90 | 1 06 | - | 34.09 | 1 .5 | 8 |
| MC-SU140M-RN8L-B | 380-415 | 50 | 342 | 456 | 9 4 | 1 10 |  | 34.09 | 1 .5 | 8 |
| MC-SU180-RN8L-B | 380-415 | 50 | 342 | 456 | 120 | 141 | - | 30.86 | 0,92​ | 5 .2 |
| MC-SU180M-RN8L-B | 380-415 | 50 | 342 | 456 | 1 26 | 147​ |  | 30,86 | 0,92​ | 5 .2 |

Notă :

MCA: Min. Amperi de circuit. (A) 
MOP: Protector maxim de supracurent (A)MSC: Max. Amperi de pornire. (A) RLA: În starea de testare nominală de răcire sau încălzire, amperii de intrare ai compresorului au fost MAX. Hz poate opera Amperi de sarcină nominală. (A) KW: Putere nominală a motoruluiFLA: Amperi la sarcină maximă. (O)

# Dimensiuni și centrul de greutate

MC-SU 75 -RN8L-B, MC-SU 75 M-RN8L-B

MC-SU90-RN8L-B, MC-SU90M-RN8L-B

2220

MC-SU140-RN8L-B , MC-SU140M-RN8L-B

2220

MC-SU180-RN8L-B, MC-SU180M-RN8L-B

2220

# Limite de funcționare

T4: temperatura ambiantă ( ℃ )

Doi: Plecare apă temperatura ( ℃ )

## Interval de funcționare de răcire

MC-SU 75 -RN8L-B, MC-SU90-RN8L-B, MC-SU140-RN8L-B, MC-SU180-RN8L-B MC-SU 75 M-RN8L-B, MC-SU90M-RN8L-B, MC-SU140M-RN8L-B, MC-SU180M-RN8L-B ② ② ① Note: - Modul normal - Mod temperatură scăzută a apei la ieșire Modul de temperatură scăzută a apei la ieșire poate fi setat prin intermediul controlerului cu fir; vă rugăm să consultați manualul de operare pentru detalii. Dacă funcția de temperatură scăzută a apei la ieșire este eficientă, domeniul de funcționare se va extinde până la cadrul roșu de mai sus. Când temperatura setată este mai mică de 5 ℃ , lichid antigel (concentrație peste 15%) trebuie adăugat în sistemul de apă, altfel unitatea va fi deteriorată.

## Interval de funcționare a încălzirii

| MC-SU 75 -RN8L-B, MC-SU 75 M-RN8L-B MC-SU140-RN8L-B, MC-SU140M-RN8L-B | MC-SU90-RN8L-B, MC-SU90M-RN8L-B MC-SU180-RN8L-B, MC-SU180M-RN8L-B |
| --- | --- |

# Tabele de capacitate

## Tabele cu capacitatea de încălzire

MC-SU75-RN8L-B

| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 20 |  |  | - 18 |  |  | - 15 |  |  | - 10 |  |  | - 5 |  |  | 0 |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |
| 25 | 46.2 | 19.8 | 2.3 | 50.1 | 18.6 | 2.7 | 53.3 | 19.4 | 2.7 | 56,7 | 20.3 | 2.8 | 63,8 | 21.7 | 2.9 | 70,8 | 22.5 | 3.1 |
| 30 | 43,8 | 21.3 | 2.1 | 49,5 | 19.3 | 2.6 | 52,7 | 20.1 | 2.6 | 56.1 | 20.9 | 2.7 | 62,6 | 22.2 | 2.8 | 69.2 | 23.5 | 2.9 |
| 35 | 42.7 | 22.9 | 1.9 | 45.4 | 20.1 | 2.3 | 48.3 | 20.9 | 2.3 | 51.4 | 21.8 | 2.4 | 57,5 | 23.1 | 2.5 | 63,5 | 23.0 | 2.8 |
| 40 | 39.2 | 23.3 | 1.7 | 45,0 | 24.5 | 1.8 | 47,9 | 25.2 | 1.9 | 51,0 | 26.0 | 2.0 | 57,6 | 26.4 | 2.2 | 64.3 | 25.6 | 2.5 |
| 45 | 38.7 | 27.3 | 1.4 | 42.3 | 26.1 | 1.6 | 46,8 | 27.8 | 1.7 | 49,8 | 28.4 | 1.8 | 57.2 | 29.7 | 1.9 | 64,7 | 28.3 | 2.3 |
| 48 |  |  |  | 32.6 | 25.2 | 1.3 | 40,6 | 28.1 | 1.4 | 43.2 | 27.1 | 1.6 | 50.1 | 27.9 | 1.8 | 57,0 | 26.9 | 2.1 |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 35.7 | 24.9 | 1.4 | 40,0 | 26.3 | 1.5 | 47.4 | 28.1 | 1.7 | 54,7 | 27.8 | 2.0 |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.7 | 21.6 | 1.5 | 40.3 | 24.9 | 1.6 | 53,7 | 28.3 | 1.9 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |
| 25 | 75,0 | 22.7 | 3.3 | 82.2 | 23.2 | 3.5 | 83,6 | 20.8 | 4.0 | 96,9 | 23.2 | 4.2 | 100,3 | 22.8 | 4.4 | 106.2 | 22.8 | 4.6 |
| 30 | 73.2 | 23.3 | 3.2 | 80,7 | 22.9 | 3.5 | 82.2 | 21.5 | 3.8 | 91,4 | 22.5 | 4.1 | 96,5 | 22.6 | 4.3 | 104,7 | 23.1 | 4.5 |
| 35 | 67.4 | 22.4 | 3.0 | 74,7 | 21.3 | 3.5 | 76,9 | 21.0 | 3.7 | 88.2 | 22.4 | 3.9 | 93,4 | 22.5 | 4.1 | 102,5 | 22.8 | 4.5 |
| 40 | 68,5 | 24.1 | 2.8 | 74,9 | 23.3 | 3.2 | 77,8 | 22.9 | 3.4 | 85,7 | 23.5 | 3.7 | 87,4 | 22.0 | 4.0 | 96.1 | 22.4 | 4.3 |
| 45 | 69.1 | 25.7 | 2.7 | 75,0 | 23.7 | 3.2 | 76.2 | 23.5 | 3.3 | 79,0 | 23.1 | 3.4 | 85.2 | 23.0 | 3.7 | 93,4 | 23.5 | 4.0 |
| 48 | 61.1 | 23.2 | 2.6 | 66.2 | 23.0 | 2.9 | 70.2 | 23.2 | 3.0 | 51,0 | 15.6 | 3.3 | 79,9 | 22.0 | 3.6 | 86.2 | 22.7 | 3.8 |
| 50 | 59,8 | 23.3 | 2.6 | 65,0 | 23.1 | 2.8 | 68,0 | 22.9 | 3.0 | 38.4 | 12.3 | 3.1 | 76.2 | 21.5 | 3.6 | 79,4 | 21.5 | 3.7 |
| 54 | 58,7 | 23.7 | 2.5 | 63,8 | 23.0 | 2.8 | 68,0 | 23.2 | 2.9 | 18.6 | 6.2 | 3.0 | 22.6 | 7.3 | 3.1 | 23.5 | 7.5 | 3.2 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 35 |  |  | 4 0 |  |  | 4 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 113,6 | 21.6 | 5.2 | 114.4 | 19.4 | 5.9 | 115,9 | 18.6 | 6.2 | 114.3 | 17.7 | 6.3 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 115.4 | 23.0 | 5.0 | 118,6 | 20.8 | 5.7 | 123.3 | 21.1 | 5.9 | 117.1 | 19.6 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 114.2 | 23.7 | 4.8 | 121,5 | 22.9 | 5.3 | 126.2 | 23.3 | 5.4 | 118,6 | 21.0 | 5.6 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 105,7 | 23.9 | 4.4 | 112,5 | 22.5 | 5.0 | 117,9 | 23.0 | 5.1 | 110.3 | 20.8 | 5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 95,4 | 22.6 | 4.2 | 102,8 | 21.6 | 4.8 | 105.4 | 21.7 | 4.9 | 99,3 | 19.8 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 70,8 | 17.5 | 4.0 | 74,7 | 16.5 | 4.5 | 77,8 | 16.8 | 4.6 | 71,7 | 15.1 | 4.8 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 56,7 | 14.4 | 3.9 | 59.1 | 14.0 | 4.2 | 63.4 | 14.6 | 4.4 | 57,8 | 12.7 | 4.6 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 25.4 | 7.8 | 3.3 | 28.5 | 8.4 | 3.4 | 40.2 | 11.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abrevieri: HC: Capacitate totală de încălzire (kW) PI: puterea absorbită (kW) LWT: temperatura apei la ieșire (°C) DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C) Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MC-SU75 M -RN8L-B

| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 20 |  |  | - 18 |  |  | - 15 |  |  | - 10 |  |  | - 5 |  |  | 0 |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |
| 25 | 46.2 | 21.3 | 2.2 | 50.1 | 20.1 | 2.5 | 53.3 | 20.9 | 2.5 | 56,7 | 21.8 | 2.6 | 63,8 | 23.2 | 2.7 | 70,8 | 24.0 | 2.9 |
| 30 | 43,8 | 22.8 | 1.9 | 49,5 | 20.8 | 2.4 | 52,7 | 21.6 | 2.4 | 56.1 | 22.4 | 2.5 | 62,6 | 23.7 | 2.6 | 69.2 | 25,0 | 2.8 |
| 35 | 42.7 | 24.4 | 1.8 | 45.4 | 21.6 | 2.1 | 48.3 | 22.4 | 2.2 | 51.4 | 23.3 | 2.2 | 57,5 | 24.6 | 2.3 | 63,5 | 24.5 | 2.6 |
| 40 | 39.2 | 24.8 | 1.6 | 45,0 | 26.0 | 1.7 | 47,9 | 26.7 | 1.8 | 51,0 | 27.5 | 1.9 | 57,6 | 27.9 | 2.1 | 64.3 | 27.1 | 2.4 |
| 45 | 38.7 | 28.8 | 1.3 | 42.3 | 27.6 | 1.5 | 46,8 | 29.3 | 1.6 | 49,8 | 29.9 | 1.7 | 57.2 | 31.2 | 1.8 | 64,7 | 29.8 | 2.2 |
| 48 | / | / | / | 32.6 | 26.7 | 1.2 | 40,6 | 29.6 | 1.4 | 43.2 | 28.6 | 1.5 | 50.1 | 29.4 | 1.7 | 57,0 | 28.4 | 2.0 |
| 50 | / | / | / | / | / | / | 35.7 | 26.4 | 1.4 | 40,0 | 27.8 | 1.4 | 47.4 | 29.6 | 1.6 | 54,7 | 29.3 | 1.9 |
| 54 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 31.7 | 23.1 | 1.4 | 40.3 | 26.4 | 1.5 | 53,7 | 29.8 | 1.8 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |
| 25 | 75,0 | 24.2 | 3.1 | 82.2 | 24.7 | 3.3 | 83,6 | 22.3 | 3.7 | 96,9 | 24.7 | 3.9 | 100,3 | 24.3 | 4.1 | 106.2 | 24.3 | 4.4 |
| 30 | 73.2 | 24.8 | 3.0 | 80,7 | 24.4 | 3.3 | 82.2 | 23.0 | 3.6 | 91,4 | 24.0 | 3.8 | 96,5 | 24.1 | 4.0 | 104,7 | 24.6 | 4.3 |
| 35 | 67.4 | 23.9 | 2.8 | 74,7 | 22.8 | 3.3 | 76,9 | 22.5 | 3.4 | 88.2 | 23.9 | 3.7 | 93,4 | 24.0 | 3.9 | 102,5 | 24.3 | 4.2 |
| 40 | 68,5 | 25.6 | 2.7 | 74,9 | 24.8 | 3.0 | 77,8 | 24.4 | 3.2 | 85,7 | 25,0 | 3.4 | 87,4 | 23.5 | 3.7 | 96.1 | 23.9 | 4.0 |
| 45 | 69.1 | 27.2 | 2.5 | 75,0 | 25.2 | 3.0 | 76.2 | 25,0 | 3.1 | 79,0 | 24.6 | 3.2 | 85.2 | 24.5 | 3.5 | 93,4 | 25,0 | 3.7 |
| 48 | 61.1 | 24.7 | 2.5 | 66.2 | 24.5 | 2.7 | 70.2 | 24.7 | 2.8 | 51,0 | 17.1 | 3.0 | 79,9 | 23.5 | 3.4 | 86.2 | 24.2 | 3.6 |
| 50 | 59,8 | 24.8 | 2.4 | 65,0 | 24.6 | 2.6 | 68,0 | 24.4 | 2.8 | 38.4 | 13.8 | 2.8 | 76.2 | 23.0 | 3.3 | 79,4 | 23.0 | 3.4 |
| 54 | 58,7 | 25.2 | 2.3 | 63,8 | 24.5 | 2.6 | 68,0 | 24.7 | 2.8 | 18.6 | 7.7 | 2.4 | 22.6 | 8.8 | 2.6 | 23.5 | 9,0 | 2.6 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 35 |  |  | 4 0 |  |  | 4 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 113,6 | 23.1 | 4.9 | 114.4 | 20.9 | 5.5 | 115,9 | 20.1 | 5.8 | 114.3 | 19.2 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 115.4 | 24.5 | 4.7 | 118,6 | 22.3 | 5.3 | 123.3 | 22.6 | 5.5 | 117.1 | 21.1 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 114.2 | 25.2 | 4.5 | 121,5 | 24.4 | 5.0 | 126.2 | 24.8 | 5.1 | 118,6 | 22.5 | 5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 105,7 | 25.4 | 4.2 | 112,5 | 24.0 | 4.7 | 117,9 | 24.5 | 4.8 | 110.3 | 22.3 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 95,4 | 24.1 | 4.0 | 102,8 | 23.1 | 4.4 | 105.4 | 23.2 | 4.5 | 99,3 | 21.3 | 4.7 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 70,8 | 19.0 | 3.7 | 74,7 | 18.0 | 4.1 | 77,8 | 18.3 | 4.2 | 71,7 | 16.6 | 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 56,7 | 15.9 | 3.6 | 59.1 | 15.5 | 3.8 | 63.4 | 16.1 | 3.9 | 57,8 | 14.2 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 25.4 | 9.3 | 2.7 | 28.5 | 9.9 | 2.9 | 40.2 | 13.0 | 3.1 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| Abrevieri: HC: Capacitate totală de încălzire (kW) PI: puterea absorbită (kW) LWT: temperatura apei la ieșire (°C) DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C) Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MC-SU90-RN8L-B

| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 20 |  |  | - 18 |  |  | - 15 |  |  | - 10 |  |  | - 7 |  |  | - 4 |  |  |
|  | HC | PI | POLIŢIST | HC | PI | POLIŢIST | HC | PI | POLIŢIST | HC | PI | POLIŢIST | HC | PI | POLIŢIST | HC | PI | POLIŢIST |
| 25 | 44,7 | 21.1 | 2.1 | 49,6 | 21.8 | 2.3 | 56,8 | 22.8 | 2.5 | 67.4 | 23.2 | 2.9 | 73,7 | 23.5 | 3.1 | 79.1 | 24.3 | 3.3 |
| 30 | 43.9 | 21.7 | 2.0 | 48,7 | 22.4 | 2.2 | 55,8 | 23.4 | 2.4 | 66.2 | 23.9 | 2.8 | 72.4 | 24.2 | 3.0 | 77,7 | 25,0 | 3.1 |
| 35 | 42.7 | 24.8 | 1.7 | 47,0 | 25.3 | 1.9 | 53.6 | 25.9 | 2.1 | 63,9 | 26.1 | 2.5 | 70.2 | 26.2 | 2.7 | 75,5 | 26.3 | 2.9 |
| 40 | 39,7 | 26.6 | 1.5 | 44.2 | 27,0 | 1.6 | 51,0 | 27.6 | 1.8 | 61,6 | 28.2 | 2.2 | 68,0 | 28.6 | 2.4 | 73,7 | 28.7 | 2.6 |
| 4 2 |  |  |  | 42.4 | 26.7 | 1.6 | 48,9 | 27.3 | 1.8 | 59,9 | 28.6 | 2.1 | 66,5 | 29.4 | 2.3 | 72.2 | 29.5 | 2.4 |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 45,8 | 26.9 | 1.7 | 57.2 | 29.2 | 2.0 | 64.1 | 30.6 | 2.1 | 69,9 | 30.8 | 2.3 |
| 4 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,6 | 27.1 | 1.9 | 56.6 | 28.4 | 2.0 | 63,6 | 29.3 | 2.2 |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.6 | 27.7 | 1.8 | 54,5 | 29,0 | 1.9 | 61.2 | 29.9 | 2.0 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,0 | 28,0 | 1.7 | 55.3 | 29.3 | 1.9 |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,5 | 29.6 | 1.6 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 7 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |
| 25 | 89,9 | 25.9 | 3.5 | 102,0 | 23.8 | 4.3 | 104,8 | 23.1 | 4.5 | 104,9 | 21.7 | 4.8 | 102,8 | 20,0 | 5.2 | 100,0 | 17.6 | 5.7 |
| 30 | 88.3 | 26.6 | 3.3 | 101.4 | 24.5 | 4.1 | 103,9 | 23.7 | 4.4 | 104,0 | 22.3 | 4.7 | 101.9 | 20.5 | 5.0 | 99,2 | 18.1 | 5.5 |
| 35 | 86.3 | 26.4 | 3.3 | 100,2 | 26.4 | 3.8 | 102.4 | 24.9 | 4.1 | 102.3 | 23.5 | 4.3 | 100,2 | 20.7 | 4.8 | 96,0 | 18.3 | 5.2 |
| 40 | 84,9 | 28.8 | 2.9 | 95,7 | 27,0 | 3.5 | 99.1 | 25.8 | 3.8 | 99,6 | 24.5 | 4.1 | 99,3 | 21.5 | 4.6 | 94,6 | 18.7 | 5.1 |
| 4 2 | 83,5 | 29.8 | 2.8 | 92,8 | 27.5 | 3.4 | 98,5 | 26.8 | 3.7 | 98,9 | 25,0 | 4.0 | 98,3 | 21.8 | 4.5 | 90,7 | 18.8 | 4.8 |
| 45 | 81,5 | 31.3 | 2.6 | 90,0 | 28.1 | 3.2 | 97,7 | 28.2 | 3.5 | 98,2 | 25.5 | 3.9 | 96,8 | 22.3 | 4.3 | 84,9 | 18.8 | 4.5 |
| 4 7 | 77,6 | 31.1 | 2.5 | 86,5 | 31.2 | 2.8 | 93,5 | 27.1 | 3.5 | 90.1 | 22.8 | 3.9 | 83,7 | 19.4 | 4.3 | 74,6 | 17.4 | 4.3 |
| 48 | 74,6 | 31.8 | 2.3 | 83.2 | 31.9 | 2.6 | 89,9 | 27.6 | 3.3 | 86,6 | 23.3 | 3.7 | 80,5 | 19.8 | 4.1 | 71,8 | 17.8 | 4.0 |
| 50 | 70,0 | 32.1 | 2.2 | 78.3 | 32.2 | 2.4 | 84,7 | 27.2 | 3.1 | 79.1 | 22.2 | 3.6 | 75,6 | 19.2 | 3.9 | 63,0 | 17.1 | 3.7 |
| 54 | 59,9 | 33.3 | 1.8 | 67,0 | 34,0 | 2.0 | 73,9 | 27,0 | 2.7 | 70.2 | 21.2 | 3.3 | 58,9 | 15.7 | 3.8 | 47,0 | 14.4 | 3.3 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  | 40 |  |  | 4 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 93,6 | 15.0 | 6.3 | 89,6 | 13.6 | 6.6 | 88,8 | 13.5 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 92,8 | 15.4 | 6.0 | 88,9 | 14.0 | 6.3 | 88,0 | 13.8 | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 89,0 | 16.7 | 5.3 | 80,0 | 13.3 | 6.0 | 78,6 | 12.4 | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 85,0 | 16.0 | 5.3 | 71.4 | 11.4 | 6.3 | 70.1 | 10.7 | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 2 | 81,7 | 16.0 | 5.1 | 69.2 | 11.8 | 5.9 | 67,8 | 11.3 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 76,8 | 16.2 | 4.7 | 66,0 | 12.4 | 5.3 | 64.3 | 12.2 | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 7 | 67,9 | 15.0 | 4.5 | 57,7 | 11.6 | 5.0 | 56,0 | 11.4 | 4.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 65.3 | 15.3 | 4.3 | 55,5 | 11.8 | 4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abrevieri: HC: Capacitate totală de încălzire (kW) PI: puterea absorbită (kW) LWT: temperatura apei la ieșire (°C) DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C) Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MC-SU90 M -RN8L-B

| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 20 |  |  | - 18 |  |  | - 15 |  |  | - 10 |  |  | - 7 |  |  | - 4 |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |
| 25 | 44.6 | 23.0 | 1.9 | 49,7 | 23.4 | 2.1 | 56.6 | 24.4 | 2.3 | 68,0 | 25,0 | 2.7 | 73,7 | 25,0 | 2.9 | 79.1 | 25.3 | 3.1 |
| 30 | 44.4 | 23.2 | 1.9 | 48,9 | 23.6 | 2.1 | 55.6 | 25.4 | 2.2 | 66.3 | 25.8 | 2.6 | 73,0 | 25.5 | 2.9 | 78.1 | 26.1 | 3.0 |
| 35 | 42.3 | 26.4 | 1.6 | 46.9 | 26.7 | 1.8 | 53,8 | 27.3 | 2.0 | 64,0 | 27.3 | 2.3 | 70,0 | 27.7 | 2.5 | 76.1 | 27.5 | 2.8 |
| 40 | 39,7 | 28.4 | 1.4 | 44,7 | 28.6 | 1.6 | 51.3 | 29.4 | 1.7 | 61,7 | 30.1 | 2.0 | 68,5 | 29.9 | 2.3 | 73.3 | 30.1 | 2.4 |
| 4 2 |  |  |  | 42.6 | 27.9 | 1.5 | 48,5 | 29,0 | 1.7 | 59,7 | 30.4 | 2.0 | 66,6 | 31.3 | 2.1 | 72.2 | 31.1 | 2.3 |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 46.1 | 28.2 | 1.6 | 57.1 | 30.9 | 1.8 | 64,5 | 32.5 | 2.0 | 69,8 | 32.1 | 2.2 |
| 4 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.3 | 28.6 | 1.8 | 56.4 | 29.9 | 1.9 | 63,6 | 30.6 | 2.1 |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,9 | 29.2 | 1.7 | 54,7 | 30.5 | 1.8 | 61,8 | 31.3 | 2.0 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,5 | 29.8 | 1.6 | 55,5 | 30.6 | 1.8 |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.3 | 31,0 | 1.5 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 7 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |
| 25 | 89,9 | 27.6 | 3.3 | 94,7 | 23.8 | 4.0 | 105,0 | 24.9 | 4.2 | 104,8 | 23.6 | 4.4 | 102.9 | 21.9 | 4.7 | 100,4 | 19.6 | 5.1 |
| 30 | 88.1 | 28,0 | 3.1 | 94,0 | 24.1 | 3.9 | 103,6 | 25.4 | 4.1 | 104,5 | 23.9 | 4.4 | 102.4 | 21.6 | 4.7 | 98,9 | 19.8 | 5.0 |
| 35 | 86,6 | 27.7 | 3.1 | 91,5 | 24.8 | 3.7 | 102,6 | 26.1 | 3.9 | 102.2 | 25,0 | 4.1 | 100,2 | 21.9 | 4.6 | 95,6 | 19.9 | 4.8 |
| 40 | 84,7 | 30.7 | 2.8 | 91.3 | 27.3 | 3.3 | 98,8 | 27.7 | 3.6 | 99,5 | 26.4 | 3.8 | 99,6 | 22.7 | 4.4 | 94,4 | 20.7 | 4.6 |
| 4 2 | 84.1 | 30.8 | 2.7 | 92,7 | 28.5 | 3.3 | 98,8 | 28.1 | 3.5 | 99,2 | 26.7 | 3.7 | 98,3 | 23.7 | 4.2 | 90,7 | 20,0 | 4.5 |
| 45 | 82.1 | 32.8 | 2.5 | 90,0 | 29,0 | 3.1 | 98,2 | 29.7 | 3.3 | 98.1 | 26.8 | 3.7 | 96,4 | 23.8 | 4.1 | 84,8 | 19.8 | 4.3 |
| 4 7 | 76.4 | 32.8 | 2.3 | 86.3 | 32.6 | 2.6 | 92,7 | 28.5 | 3.3 | 89,5 | 24.7 | 3.6 | 83.4 | 21.3 | 3.9 | 74.3 | 19.0 | 3.9 |
| 48 | 74.2 | 33.4 | 2.2 | 83,8 | 33.3 | 2.5 | 90,0 | 29,0 | 3.1 | 86,9 | 25.2 | 3.5 | 81,0 | 21.7 | 3.7 | 72.2 | 19.4 | 3.7 |
| 50 | 70,5 | 33.4 | 2.1 | 78.1 | 33.8 | 2.3 | 85,0 | 29,0 | 2.9 | 79,6 | 23.2 | 3.4 | 76,0 | 20.5 | 3.7 | 62,7 | 19.1 | 3.3 |
| 54 | 60.1 | 34.5 | 1.7 | 67.3 | 35.2 | 1.9 | 73,7 | 29,0 | 2.5 | 70,8 | 23.1 | 3.1 | 58,9 | 17.3 | 3.4 | 47.3 | 15.3 | 3.1 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  | 40 |  |  | 4 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HC | PI | POLIŢIST | HC | PI | POLIŢIST | HC | PI | POLIŢIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 94.2 | 16.2 | 5.8 | 90,2 | 15.2 | 5.9 | 89,2 | 15.2 | 5.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 92,5 | 16.8 | 5.5 | 89,0 | 15.5 | 5.7 | 88.1 | 15.2 | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 89.1 | 18.0 | 5.0 | 80.1 | 15.2 | 5.3 | 79,0 | 14.1 | 5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 85,5 | 17.9 | 4.8 | 71.3 | 12.4 | 5.7 | 69,8 | 12.1 | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 2 | 82.3 | 17.1 | 4.8 | 68,9 | 13.0 | 5.3 | 68.3 | 12.9 | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 76,9 | 18.0 | 4.3 | 65,7 | 14.3 | 4.6 | 63,9 | 13.2 | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 7 | 67,6 | 17.3 | 3.9 | 58.2 | 13.8 | 4.2 | 56.4 | 12.8 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 65,7 | 17.6 | 3.7 | 55,8 | 14.3 | 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abrevieri: HC: Capacitate totală de încălzire (kW) PI: puterea absorbită (kW) LWT: temperatura apei la ieșire (°C) DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C) Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MC-SU140-RN8L-B

| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 20 |  |  | - 18 |  |  | - 15 |  |  | - 10 |  |  | - 5 |  |  | 0 |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |
| 25 | 89,7 | 40.3 | 2.2 | 98,0 | 39,8 | 2.5 | 104,6 | 41,5 | 2.5 | 109,8 | 40,6 | 2.7 | 124,3 | 45,0 | 2.8 | 137,0 | 46.9 | 2.9 |
| 30 | 82,0 | 38.3 | 2.1 | 93.2 | 39,0 | 2.4 | 98,4 | 41.6 | 2.4 | 105.2 | 41.4 | 2.5 | 117,9 | 45.2 | 2.6 | 129.1 | 47.3 | 2.7 |
| 35 | 83.2 | 42.7 | 2.0 | 89,4 | 40,8 | 2.2 | 94,4 | 43,0 | 2.2 | 100,2 | 42.5 | 2.4 | 112,8 | 46.9 | 2.4 | 124,4 | 49,0 | 2.5 |
| 40 | 66.2 | 40.1 | 1.7 | 77.1 | 39,9 | 1.9 | 89,7 | 43.6 | 2.1 | 94,6 | 42,8 | 2.2 | 107,4 | 47.1 | 2.3 | 119,8 | 51,0 | 2.3 |
| 45 | 67.1 | 62,7 | 1.1 | 75,9 | 46.2 | 1.6 | 86,8 | 46.4 | 1.9 | 91,7 | 45.6 | 2.0 | 105,9 | 51.4 | 2.1 | 119.1 | 55.2 | 2.2 |
| 48 | / | / | / | 64,6 | 41.9 | 1.5 | 80,7 | 44.6 | 1.8 | 85,4 | 43.9 | 1.9 | 99,3 | 50.2 | 2.0 | 113,6 | 55.4 | 2.0 |
| 50 | / | / | / | / | / | / | 68.4 | 40.1 | 1.7 | 77,0 | 42.1 | 1.8 | 90,8 | 47,7 | 1.9 | 105.2 | 54.3 | 1.9 |
| 54 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 35.8 | 22.0 | 1.6 | 45.6 | 27,0 | 1.7 | 60,5 | 35.1 | 1.7 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |
| 25 | 146,4 | 43.3 | 3.4 | 158,9 | 42.4 | 3.7 | 169,7 | 43.1 | 3.9 | 180,1 | 45.1 | 4.0 | 196,8 | 48.1 | 4.1 | 213,6 | 51.5 | 4.2 |
| 30 | 137,5 | 43.6 | 3.2 | 150,6 | 43.3 | 3.5 | 166,2 | 44.3 | 3.8 | 178,3 | 47.2 | 3.8 | 188,4 | 48,9 | 3.9 | 198,5 | 50,9 | 3.9 |
| 35 | 131,5 | 43.7 | 3.0 | 138,5 | 42.1 | 3.3 | 161,7 | 45,0 | 3.6 | 172,0 | 47.1 | 3.7 | 180,7 | 48.3 | 3.7 | 186,2 | 48.4 | 3.9 |
| 40 | 127,8 | 46.3 | 2.8 | 138,8 | 44,7 | 3.1 | 158,9 | 46,5 | 3.4 | 166,0 | 47,8 | 3.5 | 169,2 | 47,7 | 3.6 | 173,0 | 47.4 | 3.7 |
| 45 | 127,9 | 50.4 | 2.5 | 138,0 | 44,5 | 3.1 | 156,9 | 50.1 | 3.1 | 148,6 | 46,5 | 3.2 | 155,8 | 44,8 | 3.5 | 158.1 | 43.9 | 3.6 |
| 48 | 120,5 | 50,6 | 2.4 | 130,6 | 46.3 | 2.8 | 153,8 | 51.1 | 3.0 | 140,0 | 44.6 | 3.1 | 148,2 | 43,8 | 3.4 | 151.1 | 42.9 | 3.5 |
| 50 | 114,7 | 50.2 | 2.3 | 123,7 | 47,0 | 2.6 | 147,8 | 51.9 | 2.8 | 130.1 | 42.5 | 3.1 | 133,5 | 39,8 | 3.4 | 136.1 | 39.4 | 3.5 |
| 54 | 65,7 | 32.8 | 2.0 | 71.4 | 31.2 | 2.3 | 80.2 | 31,0 | 2.6 | 86,5 | 30.4 | 2.9 | 85,6 | 27.5 | 3.1 | 89,0 | 27.6 | 3.2 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 35 |  |  | 4 0 |  |  | 4 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HC | PI | POLIŢIST | HC | PI | POLIŢIST | HC | PI | POLIŢIST | HC | PI | POLIŢIST |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 220,2 | 52.1 | 4.2 | 226,9 | 50,8 | 4.5 | 216,6 | 46,7 | 4.6 | 211,4 | 44,7 | 4.7 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 204.2 | 48,5 | 4.2 | 209,8 | 47,5 | 4.4 | 198,0 | 44.4 | 4.5 | 192.1 | 42.6 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 191,0 | 44.2 | 4.3 | 198.1 | 44,9 | 4.4 | 183,7 | 44,0 | 4.2 | 178,5 | 42.2 | 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 168,7 | 39.4 | 4.3 | 177,1 | 40,5 | 4.4 | 163,5 | 42,8 | 3.8 | 156,8 | 40.4 | 3.9 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 150,1 | 40,0 | 3.8 | 158,5 | 41,5 | 3.8 | 143,9 | 41.6 | 3.5 | 136,6 | 39.1 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 136.1 | 37.6 | 3.6 | 141,5 | 38.4 | 3.7 | 130,2 | 40.4 | 3.2 | 124,5 | 38,0 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 124,9 | 35.3 | 3.5 | 129,2 | 36.1 | 3.6 | 117.1 | 38.9 | 3.0 | 111,0 | 36.1 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 79.1 | 23.8 | 3.3 | 89.1 | 26.4 | 3.4 | 80,8 | 29.3 | 2.8 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| Abrevieri: HC: Capacitate totală de încălzire (kW) PI: puterea absorbită (kW) LWT: temperatura apei la ieșire (°C) DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C) Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MC-SU140M-RN8L-B

| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 20 |  |  | - 18 |  |  | - 15 |  |  | - 10 |  |  | - 5 |  |  | 0 |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |
| 25 | 89,7 | 41,8 | 2.1 | 98,0 | 41.3 | 2.4 | 104,6 | 43,0 | 2.4 | 109,8 | 42.1 | 2.6 | 124,3 | 46,5 | 2.7 | 137,0 | 48.4 | 2.8 |
| 30 | 82,0 | 39,8 | 2.1 | 93.2 | 40,5 | 2.3 | 98,4 | 43.1 | 2.3 | 105.2 | 42.9 | 2.5 | 117,9 | 46,7 | 2.5 | 129.1 | 48,8 | 2.6 |
| 35 | 83.2 | 44.2 | 1.9 | 89,4 | 42.3 | 2.1 | 94,4 | 44,5 | 2.1 | 100,2 | 44,0 | 2.3 | 112,8 | 48.4 | 2.3 | 124,4 | 50,5 | 2.5 |
| 40 | 66.2 | 41.6 | 1.6 | 77.1 | 41.4 | 1.9 | 89,7 | 45.1 | 2.0 | 94,6 | 44.3 | 2.1 | 107,4 | 48.6 | 2.2 | 119,8 | 52.5 | 2.3 |
| 45 | 67.1 | 64.2 | 1.0 | 75,9 | 47,7 | 1.6 | 86,8 | 47,9 | 1.8 | 91,7 | 47.1 | 1.9 | 105,9 | 52.9 | 2.0 | 119.1 | 56,7 | 2.1 |
| 48 | / | / | / | 64,6 | 43.4 | 1.5 | 80,7 | 46.1 | 1.8 | 85,4 | 45.4 | 1.9 | 99,3 | 51,7 | 1.9 | 113,6 | 56,9 | 2.0 |
| 50 | / | / | / | / | / | / | 68.4 | 41.6 | 1.6 | 77,0 | 43.6 | 1.8 | 90,8 | 49.2 | 1.8 | 105.2 | 55,8 | 1.9 |
| 54 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 35.8 | 23.5 | 1.5 | 45.6 | 28.5 | 1.6 | 60,5 | 36.6 | 1.7 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |
| 25 | 146,4 | 44,8 | 3.3 | 158,9 | 43.9 | 3.6 | 169,7 | 44.6 | 3.8 | 180,1 | 46.6 | 3.9 | 196,8 | 49,6 | 4.0 | 213,6 | 53,0 | 4.0 |
| 30 | 137,5 | 45.1 | 3.0 | 150,6 | 44,8 | 3.4 | 166,2 | 45,8 | 3.6 | 178,3 | 48,7 | 3.7 | 188,4 | 50.4 | 3.7 | 198,5 | 52.4 | 3.8 |
| 35 | 131,5 | 45.2 | 2.9 | 138,5 | 43.6 | 3.2 | 161,7 | 46,5 | 3.5 | 172,0 | 48.6 | 3.5 | 180,7 | 49,8 | 3.6 | 186,2 | 49,9 | 3.7 |
| 40 | 127,8 | 47,8 | 2.7 | 138,8 | 46.2 | 3.0 | 158,9 | 48,0 | 3.3 | 166,0 | 49.3 | 3.4 | 169,2 | 49.2 | 3.4 | 173,0 | 48,9 | 3.5 |
| 45 | 127,9 | 51.9 | 2.5 | 138,0 | 46,0 | 3.0 | 156,9 | 51.6 | 3.0 | 148,6 | 48,0 | 3.1 | 155,8 | 46.3 | 3.4 | 158.1 | 45.4 | 3.5 |
| 48 | 120,5 | 52.1 | 2.3 | 130,6 | 47,8 | 2.7 | 153,8 | 52.6 | 2.9 | 140,0 | 46.1 | 3.0 | 148,2 | 45.3 | 3.3 | 151.1 | 44.4 | 3.4 |
| 50 | 114,7 | 51,7 | 2.2 | 123,7 | 48,5 | 2.6 | 147,8 | 53.4 | 2.8 | 130.1 | 44,0 | 3.0 | 133,5 | 41.3 | 3.2 | 136.1 | 40,9 | 3.3 |
| 54 | 65,7 | 34.3 | 1.9 | 71.4 | 32.7 | 2.2 | 80.2 | 32.5 | 2.5 | 86,5 | 31.9 | 2.7 | 85,6 | 29,0 | 2.9 | 89,0 | 29.1 | 3.1 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 35 |  |  | 4 0 |  |  | 4 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HC | PI | POLIŢIST | HC | PI | POLIŢIST | HC | PI | POLIŢIST | HC | PI | POLIŢIST |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 220,2 | 53.6 | 4.1 | 226,9 | 52.3 | 4.3 | 216,6 | 48.2 | 4.5 | 211,4 | 46.2 | 4.6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 204.2 | 50,0 | 4.1 | 209,8 | 49,0 | 4.3 | 198,0 | 45,9 | 4.3 | 192.1 | 44.1 | 4.4 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 191,0 | 45,7 | 4.2 | 198.1 | 46.4 | 4.3 | 183,7 | 45,5 | 4.0 | 178,5 | 43.7 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 168,7 | 40,9 | 4.1 | 177,1 | 42,0 | 4.2 | 163,5 | 44.3 | 3.7 | 156,8 | 41.9 | 3.7 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 150,1 | 41,5 | 3.6 | 158,5 | 43,0 | 3.7 | 143,9 | 43.1 | 3.3 | 136,6 | 40,6 | 3.4 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 136.1 | 39.1 | 3.5 | 141,5 | 39,9 | 3.5 | 130,2 | 41.9 | 3.1 | 124,5 | 39,5 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 124,9 | 36.8 | 3.4 | 129,2 | 37.6 | 3.4 | 117.1 | 40.4 | 2.9 | 111,0 | 37.6 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 79.1 | 25.3 | 3.1 | 89.1 | 27.9 | 3.2 | 80,8 | 30.8 | 2.6 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| Abrevieri: HC: Capacitate totală de încălzire (kW) PI: puterea absorbită (kW) LWT: temperatura apei la ieșire (°C) DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C) Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MC-SU180-RN8L-B

| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 20 |  |  | - 18 |  |  | - 15 |  |  | - 10 |  |  | - 7 |  |  | - 4 |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |
| 25 | 89,5 | 42.5 | 43.9 | 99.1 | 43.9 | 2.3 | 111,8 | 45,7 | 2.4 | 134,8 | 46,8 | 2.9 | 148.1 | 48.1 | 3.1 | 158,2 | 48,9 | 3.2 |
| 30 | 87,9 | 43.7 | 45.1 | 97,4 | 45.1 | 2.2 | 109,8 | 47,0 | 2.3 | 132,4 | 48.1 | 2.8 | 145,5 | 49.4 | 2.9 | 155,4 | 50.3 | 3.1 |
| 35 | 85.3 | 50,0 | 50,8 | 94.1 | 50,8 | 1.9 | 106,0 | 51.9 | 2.0 | 127,9 | 52.5 | 2.4 | 141,0 | 52,7 | 2.7 | 151.1 | 52.9 | 2.9 |
| 40 | 79,4 | 53.6 | 54.4 | 88,4 | 54.4 | 1.6 | 100,8 | 55,9 | 1.8 | 123.3 | 56,9 | 2.2 | 136,9 | 57.4 | 2.4 | 147,3 | 57,7 | 2.6 |
| 4 2 | / | / | / | 84,8 | 56,9 | 1.5 | 97,3 | 57.3 | 1.7 | 120,3 | 57,6 | 2.1 | 134.2 | 58,7 | 2.3 | 144,8 | 59.3 | 2.4 |
| 45 | / | / | / | / | / | / | 92,7 | 59,8 | 1.5 | 114,5 | 58,8 | 1.9 | 128,8 | 60,7 | 2.1 | 139,8 | 62,0 | 2.3 |
| 4 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 103,8 | 57.3 | 1.8 | 118.1 | 59,7 | 2.0 | 129,0 | 61.2 | 2.1 |
| 48 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 97,2 | 55,8 | 1.7 | 111.4 | 58,5 | 1.9 | 122.3 | 60.3 | 2.0 |
| 50 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 101,0 | 57.4 | 1.8 | 110,7 | 59.1 | 1.9 |
| 54 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 95,0 | 59,5 | 1.6 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |
| 25 | 174,3 | 51.2 | 3.4 | 190,3 | 47,0 | 4.1 | 198,2 | 46,5 | 4.3 | 206,0 | 45.4 | 4.5 | 207,5 | 44,8 | 4.6 | 207,8 | 43.6 | 4.8 |
| 30 | 171,2 | 52.6 | 3.3 | 188,0 | 48.6 | 3.9 | 196,5 | 47,0 | 4.2 | 204.2 | 46,8 | 4.4 | 205,7 | 46.1 | 4.5 | 206,0 | 44,9 | 4.6 |
| 35 | 167,1 | 53.1 | 3.1 | 183,0 | 49,9 | 3.7 | 190,8 | 49,6 | 3.9 | 199,2 | 49,8 | 4.0 | 200,9 | 49.2 | 4.1 | 200,5 | 47.4 | 4.2 |
| 40 | 164,0 | 57,9 | 2.8 | 178,6 | 56.2 | 3.2 | 185,4 | 54.2 | 3.4 | 196.1 | 51,8 | 3.8 | 198,2 | 51.1 | 3.9 | 199,2 | 49.4 | 4.0 |
| 4 2 | 161,7 | 59,8 | 2.7 | 176,8 | 57,0 | 3.1 | 183,9 | 55.4 | 3.3 | 195,0 | 53.6 | 3.6 | 197,3 | 52.9 | 3.7 | 198.1 | 49,8 | 4.0 |
| 45 | 157,0 | 62,7 | 2.5 | 173,3 | 58.3 | 3.0 | 180,0 | 57,0 | 3.2 | 193,0 | 56,5 | 3.4 | 195,4 | 55,7 | 3.5 | 196,0 | 50.3 | 3.9 |
| 4 7 | 147,3 | 63,0 | 2.3 | 166,7 | 63.3 | 2.6 | 175,3 | 61,6 | 2.8 | 184.1 | 56.2 | 3.3 | 185,7 | 55.1 | 3.4 | 181,9 | 48.4 | 3.8 |
| 48 | 142.1 | 63,0 | 2.3 | 162,6 | 66.1 | 2.5 | 172,3 | 64.2 | 2.7 | 178,6 | 55,7 | 3.2 | 179,8 | 54,5 | 3.3 | 173,3 | 46.9 | 3.7 |
| 50 | 132.2 | 63.2 | 2.1 | 155,5 | 67.3 | 2.3 | 166,6 | 69.2 | 2.4 | 168,9 | 53.6 | 3.2 | 169,4 | 52.1 | 3.3 | 158,2 | 44,7 | 3.5 |
| 54 | 113.2 | 65.1 | 1.7 | 132,8 | 67.4 | 2.0 | 142.1 | 68.4 | 2.1 | 146,8 | 52.3 | 2.8 | 147,8 | 50,9 | 2.9 | 140,5 | 42.7 | 3.3 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 4 0 |  |  | 4 3 |  |  |  |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |  |  |  |
| 25 | 205,7 | 40.2 | 5.1 | 200,1 | 35.5 | 5.6 | 187,3 | 30.1 | 6.2 | 179,2 | 28.5 | 6.3 | 177,6 | 27.7 | 6.4 |  |  |  |
| 30 | 203,9 | 41.3 | 4.9 | 198,4 | 36.5 | 5.4 | 185,7 | 31,0 | 6.0 | 177,7 | 29.3 | 6.1 | 176,1 | 28.5 | 6.2 |  |  |  |
| 35 | 200,5 | 41.4 | 4.8 | 192,0 | 36.8 | 5.2 | 178,0 | 32,0 | 5.6 | 160,0 | 27.9 | 5.7 | 157,2 | 26.8 | 5.9 |  |  |  |
| 40 | 198,6 | 42.7 | 4.7 | 189,2 | 37.6 | 5.0 | 170,0 | 32.9 | 5.2 | 142,8 | 26.0 | 5.5 | 140.1 | 25,0 | 5.6 |  |  |  |
| 4 2 | 196,9 | 43,8 | 4.5 | 182,7 | 37.7 | 4.8 | 164,5 | 32.7 | 5.0 | 139.1 | 26.0 | 5.3 | 136,3 | 24.9 | 5.5 |  |  |  |
| 45 | 193,6 | 45.6 | 4.3 | 169,8 | 37.9 | 4.5 | 153,6 | 32.5 | 4.7 | 132,0 | 25.9 | 5.1 | 128,6 | 24.7 | 5.2 |  |  |  |
| 4 7 | 173,4 | 42.7 | 4.1 | 155,6 | 36.4 | 4.3 | 141,7 | 31.6 | 4.5 | 124.1 | 25.4 | 4.9 | 120,2 | 23.9 | 5.0 |  |  |  |
| 48 | 161,0 | 40,6 | 4.0 | 143,5 | 34.5 | 4.2 | 130,6 | 29.8 | 4.4 | 114.4 | 24.0 | 4.8 | / | / | / |  |  |  |
| 50 | 139,2 | 37.3 | 3.7 | 126,0 | 32.4 | 3.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 54 | 117,9 | 33.3 | 3.5 | 94,0 | 25.3 | 3.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |
| Abrevieri: HC: Capacitate totală de încălzire (kW) PI: puterea absorbită (kW) LWT: temperatura apei la ieșire (°C) DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C) Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MC-SU180 M -RN8L-B

| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 20 |  |  | - 18 |  |  | - 15 |  |  | - 10 |  |  | - 7 |  |  | - 4 |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |
| 25 | 89,5 | 42.5 | 2.1 | 99.1 | 43.9 | 2.3 | 111,8 | 45,7 | 2.4 | 134,8 | 46,8 | 2.9 | 148.1 | 48.1 | 3.1 | 158,2 | 48,9 | 3.2 |
| 30 | 87,9 | 43.7 | 2.0 | 97,4 | 45.1 | 2.2 | 109,8 | 47,0 | 2.3 | 132,4 | 48.1 | 2.8 | 145,5 | 49.4 | 2.9 | 155,4 | 50.3 | 3.1 |
| 35 | 85.3 | 50,0 | 1.7 | 94.1 | 50,8 | 1.9 | 106,0 | 51.9 | 2.0 | 127,9 | 52.5 | 2.4 | 141,0 | 52,7 | 2.7 | 151.1 | 52.9 | 2.9 |
| 40 | 79,4 | 53.6 | 1.5 | 88,4 | 54.4 | 1.6 | 100,8 | 55,9 | 1.8 | 123.3 | 56,9 | 2.2 | 136,9 | 57.4 | 2.4 | 147,3 | 57,7 | 2.6 |
| 4 2 |  |  |  | 84,8 | 56,9 | 1.5 | 97,3 | 57.3 | 1.7 | 120,3 | 57,6 | 2.1 | 134.2 | 58,7 | 2.3 | 144,8 | 59.3 | 2.4 |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 92,7 | 59,8 | 1.5 | 114,5 | 58,8 | 1.9 | 128,8 | 60,7 | 2.1 | 139,8 | 62,0 | 2.3 |
| 4 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,8 | 57.3 | 1.8 | 118.1 | 59,7 | 2.0 | 129,0 | 61.2 | 2.1 |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,2 | 55,8 | 1.7 | 111.4 | 58,5 | 1.9 | 122.3 | 60.3 | 2.0 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,0 | 57.4 | 1.8 | 110,7 | 59.1 | 1.9 |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 | 59,5 | 1.6 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |
| 25 | 174,3 | 51.2 | 3.4 | 190,3 | 47,0 | 4.1 | 198,2 | 46,5 | 4.3 | 206,0 | 45.4 | 4.5 | 207,5 | 44,8 | 4.6 | 207,8 | 43.6 | 4.8 |
| 30 | 171,2 | 52.6 | 3.3 | 188,0 | 48.6 | 3.9 | 196,5 | 47,0 | 4.2 | 204.2 | 46,8 | 4.4 | 205,7 | 46.1 | 4.5 | 206,0 | 44,9 | 4.6 |
| 35 | 167,1 | 53.1 | 3.1 | 183,0 | 49,9 | 3.7 | 190,8 | 49,6 | 3.9 | 199,2 | 49,8 | 4.0 | 200,9 | 49.2 | 4.1 | 200,5 | 47.4 | 4.2 |
| 40 | 164,0 | 57,9 | 2.8 | 178,6 | 56.2 | 3.2 | 185,4 | 54.2 | 3.4 | 196.1 | 51,8 | 3.8 | 198,2 | 51.1 | 3.9 | 199,2 | 49.4 | 4.0 |
| 4 2 | 161,7 | 59,8 | 2.7 | 176,8 | 57,0 | 3.1 | 183,9 | 55.4 | 3.3 | 195,0 | 53.6 | 3.6 | 197,3 | 52.9 | 3.7 | 198.1 | 49,8 | 4.0 |
| 45 | 157,0 | 62,7 | 2.5 | 173,3 | 58.3 | 3.0 | 180,0 | 57,0 | 3.2 | 193,0 | 56,5 | 3.4 | 195,4 | 55,7 | 3.5 | 196,0 | 50.3 | 3.9 |
| 4 7 | 147,3 | 63,0 | 2.3 | 166,7 | 63.3 | 2.6 | 175,3 | 61,6 | 2.8 | 184.1 | 56.2 | 3.3 | 185,7 | 55.1 | 3.4 | 181,9 | 48.4 | 3.8 |
| 48 | 142.1 | 63,0 | 2.3 | 162,6 | 66.1 | 2.5 | 172,3 | 64.2 | 2.7 | 178,6 | 55,7 | 3.2 | 179,8 | 54,5 | 3.3 | 173,3 | 46.9 | 3.7 |
| 50 | 132.2 | 63.2 | 2.1 | 155,5 | 67.3 | 2.3 | 166,6 | 69.2 | 2.4 | 168,9 | 53.6 | 3.2 | 169,4 | 52.1 | 3.3 | 158,2 | 44,7 | 3.5 |
| 54 | 113.2 | 65.1 | 1.7 | 132,8 | 67.4 | 2.0 | 142.1 | 68.4 | 2.1 | 146,8 | 52.3 | 2.8 | 147,8 | 50,9 | 2.9 | 140,5 | 42.7 | 3.3 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 4 0 |  |  | 4 3 |  |  |  |  |  |
|  | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP | HC | PI | COP |  |  |  |
| 25 | 205,7 | 40.2 | 5.1 | 200,1 | 35.5 | 5.6 | 187,3 | 30.1 | 6.2 | 179,2 | 28.5 | 6.3 | 177,6 | 27.7 | 6.4 |  |  |  |
| 30 | 203,9 | 41.3 | 4.9 | 198,4 | 36.5 | 5.4 | 185,7 | 31,0 | 6.0 | 177,7 | 29.3 | 6.1 | 176,1 | 28.5 | 6.2 |  |  |  |
| 35 | 200,5 | 41.4 | 4.8 | 192,0 | 36.8 | 5.2 | 178,0 | 32,0 | 5.6 | 160,0 | 27.9 | 5.7 | 157,2 | 26.8 | 5.9 |  |  |  |
| 40 | 198,6 | 42.7 | 4.7 | 189,2 | 37.6 | 5.0 | 170,0 | 32.9 | 5.2 | 142,8 | 26.0 | 5.5 | 140.1 | 25,0 | 5.6 |  |  |  |
| 4 2 | 196,9 | 43,8 | 4.5 | 182,7 | 37.7 | 4.8 | 164,5 | 32.7 | 5.0 | 139.1 | 26.0 | 5.3 | 136,3 | 24.9 | 5.5 |  |  |  |
| 45 | 193,6 | 45.6 | 4.3 | 169,8 | 37.9 | 4.5 | 153,6 | 32.5 | 4.7 | 132,0 | 25.9 | 5.1 | 128,6 | 24.7 | 5.2 |  |  |  |
| 4 7 | 173,4 | 42.7 | 4.1 | 155,6 | 36.4 | 4.3 | 141,7 | 31.6 | 4.5 | 124.1 | 25.4 | 4.9 | 120,2 | 23.9 | 5.0 |  |  |  |
| 48 | 161,0 | 40,6 | 4.0 | 143,5 | 34.5 | 4.2 | 130,6 | 29.8 | 4.4 | 114.4 | 24.0 | 4.8 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 139,2 | 37.3 | 3.7 | 126,0 | 32.4 | 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 117,9 | 33.3 | 3.5 | 94,0 | 25.3 | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abrevieri: HC: Capacitate totală de încălzire (kW) PI: puterea absorbită (kW) LWT: temperatura apei la ieșire (°C) DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C) Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tabele de capacitate de răcire

MC-SU 75 -RN8L-B

| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 10 |  |  | - 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| 0 | 44.4 | 8.1 | 5.5 | 43.6 | 8.7 | 5.0 | 41.3 | 9.3 | 4.5 | 39,0 | 10.1 | 3.9 | 52,0 | 17.7 | 2.9 | 61.1 | 17.7 | 3.2 |
| 5 | 54,5 | 9.4 | 5.8 | 53,7 | 10.1 | 5.3 | 51.5 | 10.7 | 4.8 | 49,7 | 11.4 | 4.3 | 60,5 | 18.6 | 3.3 | 69,0 | 18.9 | 3.7 |
| 7 | 57,6 | 9.8 | 5.9 | 56.6 | 10.4 | 5.4 | 54.2 | 11.1 | 4.9 | 52,8 | 11.8 | 4.5 | 66,7 | 19.8 | 3.4 | 75,5 | 20.2 | 3.7 |
| 10 | 61,9 | 10.3 | 6.0 | 61,0 | 11.0 | 5.6 | 58,9 | 11.7 | 5.0 | 57.2 | 12.5 | 4.6 | 68.2 | 19.8 | 3.4 | 82.3 | 20.8 | 4.0 |
| 15 | 70,8 | 10.4 | 6.8 | 69,6 | 11.6 | 6.0 | 66,5 | 11.4 | 5.8 | 65.4 | 11.6 | 5.7 | 66,9 | 17.4 | 3.8 | 90,8 | 18.4 | 4.9 |
| 20 | 78,4 | 11.3 | 6.9 | 77,5 | 12.0 | 6.5 | 76,5 | 12.3 | 6.2 | 74.4 | 12.1 | 6.2 | 68.3 | 16.7 | 4.1 | 95,9 | 18.6 | 5.2 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 43 |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| 0 | 60,5 | 18.0 | 3.1 | 59,9 | 18.7 | 3.0 | 59.4 | 22.3 | 2.5 | 56,9 | 24.3 | 2.2 | 36.5 | 16.5 | 2.1 | 23.2 | 11.4 | 1.9 |
| 5 | 68.2 | 19.3 | 3.5 | 67,6 | 20,0 | 3.4 | 67,0 | 23.8 | 2.8 | 64.2 | 26.0 | 2.5 | 41.2 | 17.6 | 2.3 | 26.2 | 12.1 | 2.2 |
| 7 | 75.1 | 20.4 | 3.7 | 74.2 | 21.4 | 3.5 | 70,8 | 24.2 | 2.9 | 70,0 | 26.8 | 2.6 | 47.3 | 18.8 | 2.5 | 31.8 | 13.5 | 2.4 |
| 10 | 81.2 | 21.1 | 3.8 | 79,3 | 21.4 | 3.7 | 77,4 | 24.9 | 3.1 | 74,8 | 27.1 | 2.8 | 51.6 | 19.1 | 2.7 | 35.5 | 13.7 | 2.6 |
| 15 | 88,0 | 19.5 | 4.5 | 86,8 | 20.9 | 4.2 | 82.4 | 23.0 | 3.6 | 78,7 | 24.5 | 3.2 | 53.2 | 16.8 | 3.2 | 37.1 | 12.5 | 3.0 |
| 20 | 94,5 | 19.6 | 4.8 | 93,5 | 21.3 | 4.4 | 91,6 | 23.0 | 4.0 | 87,4 | 23.2 | 3.8 | 58,0 | 15.8 | 3.7 | 43.3 | 12.7 | 3.4 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | 4 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 21.3 | 11.2 | 1.8 | 11.3 | 8.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 24.1 | 11.9 | 2.0 | 12.7 | 8.9 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 27.4 | 12.6 | 2.2 | 14.5 | 8.9 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 31.2 | 12.9 | 2.4 | 17.1 | 9,0 | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33.9 | 12.1 | 2.8 | 21.3 | 9,0 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 39,0 | 12.3 | 3.2 | 25.1 | 9,0 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abrevieri: CC: Capacitate totală de răcire (kW) PI: puterea absorbită (kW) LWT: temperatura apei la ieșire (°C) DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C) Note: Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MC-SU 75M -RN8L-B

| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 10 |  |  | - 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| 0 | 44.4 | 9.2 | 4.8 | 43.6 | 9.8 | 4.4 | 41.3 | 10.5 | 4.0 | 39,0 | 11.3 | 3.5 | 52,0 | 19.2 | 2.7 | 61.1 | 19.2 | 3.2 |
| 5 | 54,5 | 10.8 | 5.1 | 53,7 | 11.4 | 4.7 | 51.5 | 12.1 | 4.3 | 49,7 | 12.8 | 3.9 | 60,5 | 20.1 | 3.0 | 69,0 | 20.4 | 3.4 |
| 7 | 57,6 | 11.2 | 5.1 | 56.6 | 11.9 | 4.8 | 54.2 | 12.5 | 4.3 | 52,8 | 13.3 | 4.0 | 66,7 | 21.3 | 3.1 | 75,5 | 21.7 | 3.5 |
| 10 | 61,9 | 11.8 | 5.2 | 61,0 | 12.5 | 4.9 | 58,9 | 13.2 | 4.5 | 57.2 | 14.0 | 4.1 | 68.2 | 21.3 | 3.2 | 82.3 | 22.3 | 3.7 |
| 15 | 70,8 | 11.9 | 5.9 | 69,6 | 13.1 | 5.3 | 66,5 | 12.9 | 5.2 | 65.4 | 13.1 | 5.0 | 66,9 | 18.9 | 3.5 | 90,8 | 19.9 | 4.6 |
| 20 | 78,4 | 12.8 | 6.1 | 77,5 | 13.5 | 5.7 | 76,5 | 13.8 | 5.6 | 74.4 | 13.6 | 5.5 | 68.3 | 18.2 | 3.8 | 95,9 | 20.1 | 4.8 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 43 |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| 0 | 60,5 | 19.5 | 3.1 | 59,9 | 20.2 | 3.0 | 59.4 | 23.8 | 2.5 | 56,9 | 25.8 | 2.2 | 36.5 | 18.0 | 2.0 | 23.2 | 12.9 | 1.8 |
| 5 | 68.2 | 20.8 | 3.3 | 67,6 | 21.5 | 3.1 | 67,0 | 25.3 | 2.6 | 64.2 | 27.5 | 2.3 | 41.2 | 19.1 | 2.2 | 26.2 | 13.6 | 1.9 |
| 7 | 75.1 | 21.9 | 3.4 | 74.2 | 22.9 | 3.2 | 70,8 | 25.7 | 2.8 | 70,0 | 28.3 | 2.5 | 47.3 | 20.3 | 2.3 | 31.8 | 15.0 | 2.1 |
| 10 | 81.2 | 22.6 | 3.6 | 79,3 | 22.9 | 3.5 | 77,4 | 26.4 | 2.9 | 74,8 | 28.6 | 2.6 | 51.6 | 20.6 | 2.5 | 35.5 | 15.2 | 2.3 |
| 15 | 88,0 | 21.0 | 4.2 | 86,8 | 22.4 | 3.9 | 82.4 | 24.5 | 3.4 | 78,7 | 26.0 | 3.0 | 53.2 | 18.3 | 2.9 | 37.1 | 14.0 | 2.6 |
| 20 | 94,5 | 21.1 | 4.5 | 93,5 | 22.8 | 4.1 | 91,6 | 24.5 | 3.7 | 87,4 | 24.7 | 3.5 | 58,0 | 17.3 | 3.3 | 43.3 | 14.2 | 3.0 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | 4 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 21.3 | 12.7 | 1.7 | 11.3 | 9.8 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 24.1 | 13.4 | 1.8 | 12.7 | 10.4 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 27.4 | 14.1 | 1.9 | 14.5 | 10.4 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 31.2 | 14.4 | 2.2 | 17.1 | 10.5 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33.9 | 13.6 | 2.5 | 21.3 | 10.5 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 39,0 | 13.8 | 2.8 | 25.1 | 10.5 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abrevieri: CC: Capacitate totală de răcire (kW) PI: puterea absorbită (kW) LWT: temperatura apei la ieșire (°C) DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C) Note: Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MC-SU90-RN8L-B

| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 10 |  |  | - 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| 0 | 54.4 | 14.6 | 3.7 | 54.2 | 12.6 | 4.3 | 53,7 | 12.0 | 4.5 | 51,7 | 14.0 | 3.7 | 81,9 | 18.8 | 4.4 | 81,5 | 25.5 | 3.2 |
| 5 | 66,7 | 17.0 | 3.9 | 66,8 | 14.6 | 4.6 | 67,0 | 13.9 | 4.8 | 65,8 | 15.9 | 4.1 | 94.1 | 26.8 | 3.5 | 93.1 | 27.3 | 3.4 |
| 7 | 70,5 | 17.6 | 4.0 | 70,4 | 15.2 | 4.6 | 70,5 | 14.4 | 4.9 | 70,0 | 16.5 | 4.2 | 96.3 | 29.6 | 3.3 | 95,6 | 26.4 | 3.6 |
| 10 | 75,8 | 18.6 | 4.1 | 75,9 | 16.0 | 4.7 | 76,6 | 15.2 | 5.0 | 75,8 | 17.4 | 4.4 | 106,0 | 27.4 | 3.9 | 111,7 | 29.5 | 3.8 |
| 15 | 84,0 | 16.4 | 5.1 | 84.1 | 16.2 | 5.2 | 84,0 | 16.9 | 5.0 | 84.1 | 14.8 | 5.7 | 123,7 | 25.6 | 4.8 | 127,2 | 28.1 | 4.5 |
| 20 | 92.3 | 14.2 | 6.5 | 92.3 | 16.4 | 5.6 | 91.3 | 18.6 | 4.9 | 91.1 | 14.6 | 6.2 | 129,2 | 26.3 | 4.9 | 133,9 | 28.7 | 4.7 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 43 |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| 0 | 78.2 | 26.5 | 3.0 | 76.1 | 20.9 | 3.6 | 74.1 | 24.3 | 3.0 | 68.3 | 29.6 | 2.3 | 57.3 | 27.5 | 2.1 | 46.9 | 24.9 | 1.9 |
| 5 | 91,8 | 28.7 | 3.2 | 90,3 | 27.8 | 3.2 | 87,4 | 29.5 | 3.0 | 80,9 | 32.2 | 2.5 | 69,9 | 30.2 | 2.3 | 60,9 | 28.2 | 2.2 |
| 7 | 94,7 | 30,0 | 3.2 | 93.1 | 21.6 | 4.3 | 89.1 | 28.9 | 3.1 | 82,0 | 27.8 | 2.9 | 71,5 | 25.9 | 2.8 | 63,7 | 24.2 | 2.6 |
| 10 | 107,6 | 31.5 | 3.4 | 102.9 | 27.5 | 3.7 | 99,9 | 30.3 | 3.3 | 93,7 | 33,0 | 2.8 | 81,6 | 27.7 | 2.9 | 72.2 | 24.2 | 3.0 |
| 15 | 117,3 | 29.3 | 4.0 | 111,7 | 25.6 | 4.4 | 108.3 | 25.2 | 4.3 | 104.2 | 28.4 | 3.7 | 92,6 | 28,0 | 3.3 | 81,8 | 24.0 | 3.4 |
| 20 | 127.1 | 29.4 | 4.3 | 121.3 | 23.5 | 5.2 | 117,3 | 24.7 | 4.7 | 112.4 | 27.5 | 4.1 | 102.3 | 27.9 | 3.7 | 92.1 | 25.3 | 3.6 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | 4 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 32.8 | 20.1 | 1.6 | 18.0 | 12.1 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 48,5 | 24.2 | 2.0 | 29.3 | 16.5 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 56,0 | 21.8 | 2.6 | 38.1 | 18.0 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 62,9 | 22.4 | 2.8 | 45.1 | 19.2 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 72,8 | 23.4 | 3.1 | 55,0 | 17.8 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 80,7 | 22.2 | 3.6 | 60,9 | 19.3 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abrevieri: CC: Capacitate totală de răcire (kW) PI: puterea absorbită (kW) LWT: temperatura apei la ieșire (°C) DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C) Note: Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MC-SU90 M -RN8L-B

| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 10 |  |  | - 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| 0 | 54.4 | 15.8 | 3.5 | 54.2 | 13.8 | 3.9 | 53,7 | 13.2 | 4.1 | 51,7 | 15.2 | 3.4 | 81,9 | 20.3 | 4.0 | 81,5 | 27,0 | 3.0 |
| 5 | 66,7 | 18.4 | 3.6 | 66,8 | 16.0 | 4.2 | 67,0 | 15.3 | 4.4 | 65,8 | 17.3 | 3.8 | 94.1 | 28.3 | 3.3 | 93.1 | 28.8 | 3.2 |
| 7 | 70,5 | 19.1 | 3.7 | 70,4 | 16.6 | 4.2 | 70,5 | 15.8 | 4.4 | 70,0 | 17.9 | 3.9 | 96.3 | 31.1 | 3.1 | 95,6 | 27.9 | 3.4 |
| 10 | 75,8 | 20.1 | 3.8 | 75,9 | 17.5 | 4.3 | 76,6 | 16.7 | 4.6 | 75,8 | 18.9 | 4.0 | 106,0 | 28.9 | 3.7 | 111,7 | 31,0 | 3.6 |
| 15 | 84,0 | 17.9 | 4.7 | 84.1 | 17.7 | 4.8 | 84,0 | 18.4 | 4.6 | 84.1 | 16.3 | 5.2 | 123,7 | 27.1 | 4.6 | 127,2 | 29.6 | 4.3 |
| 20 | 92.3 | 15.7 | 5.9 | 92.3 | 17.9 | 5.2 | 91.3 | 20.1 | 4.5 | 91.1 | 16.1 | 5.7 | 129,2 | 27.8 | 4.6 | 133,9 | 30.2 | 4.4 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 43 |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| 0 | 78.2 | 28,0 | 2.8 | 76.1 | 22.4 | 3.4 | 74.1 | 25.8 | 2.9 | 68.3 | 31.1 | 2.2 | 57.3 | 29,0 | 2.0 | 46.9 | 26.4 | 1.8 |
| 5 | 91,8 | 30.2 | 3.0 | 90,3 | 29.3 | 3.1 | 87,4 | 31,0 | 2.8 | 80,9 | 33.7 | 2.4 | 69,9 | 31.7 | 2.2 | 60,9 | 29.7 | 2.1 |
| 7 | 94,7 | 31.5 | 3.0 | 93.1 | 23.1 | 4.0 | 89.1 | 30.4 | 2.9 | 82.1 | 28.8 | 2.9 | 71,5 | 27.4 | 2.6 | 63,7 | 25.7 | 2.5 |
| 10 | 107,6 | 33,0 | 3.3 | 102.9 | 29,0 | 3.5 | 99,9 | 31.8 | 3.1 | 93,7 | 34.5 | 2.7 | 81,6 | 29.2 | 2.8 | 72.2 | 25.7 | 2.8 |
| 15 | 117,3 | 30.8 | 3.8 | 111,7 | 27.1 | 4.1 | 108.3 | 26.7 | 4.1 | 104.2 | 29.9 | 3.5 | 92,6 | 29.5 | 3.1 | 81,8 | 25.5 | 3.2 |
| 20 | 127.1 | 30.9 | 4.1 | 121.3 | 25,0 | 4.9 | 117,3 | 26.2 | 4.5 | 112.4 | 29,0 | 3.9 | 102.3 | 29.4 | 3.5 | 92.1 | 26.8 | 3.4 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | 4 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 32.8 | 21.6 | 1.5 | 18.0 | 13.6 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 48,5 | 25.7 | 1.9 | 29.3 | 18.0 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 56,0 | 23.3 | 2.4 | 38.1 | 19.5 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 62,9 | 23.9 | 2.6 | 45.1 | 20.7 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 72,8 | 24.9 | 2.9 | 55,0 | 19.3 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 80,7 | 23.7 | 3.4 | 60,9 | 20.8 | 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abrevieri: CC: Capacitate totală de răcire (kW) PI: puterea absorbită (kW) LWT: temperatura apei la ieșire (°C) DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C) Note: Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MC-SU140-RN8L-B

| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 10 |  |  | - 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| 0 | 82.1 | 20.1 | 4.1 | 80,6 | 20.3 | 4.0 | 78.1 | 20.7 | 3.8 | 74,8 | 21.3 | 3.5 | 105.2 | 38.4 | 2.7 | 117,4 | 38,0 | 3.1 |
| 5 | 100,7 | 23.4 | 4.3 | 99,3 | 23.5 | 4.2 | 97,4 | 24.1 | 4.0 | 95,2 | 24.1 | 3.9 | 120,0 | 40,8 | 2.9 | 135,2 | 40.4 | 3.4 |
| 7 | 106.4 | 24.3 | 4.4 | 104,7 | 24.4 | 4.3 | 102.4 | 24.8 | 4.1 | 101.3 | 25,0 | 4.0 | 128.2 | 42.7 | 3.0 | 142.2 | 41.2 | 3.5 |
| 10 | 114.4 | 25.6 | 4.5 | 112,8 | 25.7 | 4.4 | 111.3 | 26.1 | 4.3 | 109,7 | 26.4 | 4.2 | 133.3 | 42,8 | 3.1 | 146,5 | 41.6 | 3.5 |
| 15 | 133,7 | 26.3 | 5.1 | 131,8 | 26.2 | 5.0 | 130,5 | 26.4 | 4.9 | 129,2 | 26.6 | 4.9 | 138,2 | 40,7 | 3.4 | 155,0 | 38,5 | 4.0 |
| 20 | 144,7 | 25,0 | 5.8 | 143.1 | 25.4 | 5.6 | 141,6 | 25.7 | 5.5 | 140.1 | 25.9 | 5.4 | 146,6 | 40,7 | 3.6 | 156,3 | 37.1 | 4.2 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 43 |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| 0 | 111,5 | 38,8 | 2.9 | 110.1 | 40,5 | 2.7 | 108.4 | 44,5 | 2.4 | 106,5 | 49,8 | 2.1 | 86,5 | 41,8 | 2.1 | 74.1 | 38,0 | 1.9 |
| 5 | 128,4 | 41.1 | 3.1 | 125,6 | 43.3 | 2.9 | 124,5 | 46,8 | 2.7 | 121,7 | 52.9 | 2.3 | 98,3 | 44,5 | 2.2 | 85.1 | 40,6 | 2.1 |
| 7 | 136,9 | 41.6 | 3.3 | 133,5 | 45.3 | 3.0 | 132.1 | 47,9 | 2.8 | 130,0 | 50,5 | 2.6 | 104,8 | 43,0 | 2.4 | 91.2 | 41.3 | 2.2 |
| 10 | 142,8 | 42.4 | 3.4 | 142.1 | 46.1 | 3.1 | 141.1 | 49,0 | 2.9 | 139.1 | 52.5 | 2.7 | 107,7 | 41.3 | 2.6 | 100,9 | 40,9 | 2.5 |
| 15 | 151,0 | 39,9 | 3.8 | 148,3 | 44.3 | 3.4 | 147,4 | 46,7 | 3.2 | 146,2 | 49.3 | 3.0 | 115,5 | 40.3 | 2.9 | 110.3 | 39,9 | 2.8 |
| 20 | 152,9 | 38.1 | 4.0 | 150,2 | 42.4 | 3.5 | 149,8 | 44,7 | 3.4 | 148,4 | 46.9 | 3.2 | 119,9 | 38.7 | 3.1 | 114,9 | 37.7 | 3.0 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | 4 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 71.4 | 39,7 | 1.8 | 41,0 | 28.2 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 81.1 | 42,0 | 1.9 | 46,8 | 29.8 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 86.4 | 41.9 | 2.1 | 57,7 | 31.7 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 92,6 | 39,0 | 2.4 | 63,5 | 32.3 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 95,0 | 35.4 | 2.7 | 65.3 | 29.1 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 97,3 | 32.6 | 3.0 | 70.3 | 26.3 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abrevieri: CC: Capacitate totală de răcire (kW) PI: puterea absorbită (kW) LWT: temperatura apei la ieșire (°C) DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C) Note: Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MC-SU140M-RN8L-B

| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 10 |  |  | - 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| 0 | 82.1 | 21.2 | 3.9 | 80,6 | 21.4 | 3.8 | 78.1 | 21.9 | 3.6 | 74,8 | 22.5 | 3.3 | 105.2 | 39,9 | 2.6 | 117,4 | 39,5 | 3.0 |
| 5 | 100,7 | 24.8 | 4.1 | 99,3 | 24.9 | 4.0 | 97,4 | 25.5 | 3.8 | 95,2 | 25.5 | 3.7 | 120,0 | 42.3 | 2.8 | 135,2 | 41.9 | 3.2 |
| 7 | 106.4 | 25.7 | 4.1 | 104,7 | 25.8 | 4.1 | 102.4 | 26.2 | 3.9 | 101.3 | 26.4 | 3.8 | 128.2 | 44.2 | 2.9 | 142.2 | 42.7 | 3.3 |
| 10 | 114.4 | 27.1 | 4.2 | 112,8 | 27.2 | 4.1 | 111.3 | 27.6 | 4.0 | 109,7 | 27.9 | 3.9 | 133.3 | 44.3 | 3.0 | 146,5 | 43.1 | 3.4 |
| 15 | 133,7 | 27.8 | 4.8 | 131,8 | 27.7 | 4.8 | 130,5 | 27.9 | 4.7 | 129,2 | 28.1 | 4.6 | 138,2 | 42.2 | 3.3 | 155,0 | 40,0 | 3.9 |
| 20 | 144,7 | 26.5 | 5.5 | 143.1 | 26.9 | 5.3 | 141,6 | 27.2 | 5.2 | 140.1 | 27.4 | 5.1 | 146,6 | 42.2 | 3.5 | 156,3 | 38.6 | 4.0 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 43 |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| 0 | 111,5 | 40.3 | 2.8 | 110.1 | 42,0 | 2.6 | 108.4 | 46,0 | 2.4 | 106,5 | 51.3 | 2.1 | 86,5 | 43.3 | 2.0 | 74.1 | 39,5 | 1.9 |
| 5 | 128,4 | 42.6 | 3.0 | 125,6 | 44,8 | 2.8 | 124,5 | 48.3 | 2.6 | 121,7 | 54.4 | 2.2 | 98,3 | 46,0 | 2.1 | 85.1 | 42.1 | 2.0 |
| 7 | 136,9 | 43.1 | 3.2 | 133,5 | 46,8 | 2.9 | 132.1 | 49.4 | 2.7 | 130,0 | 52,0 | 2.5 | 104,8 | 44,5 | 2.4 | 91.2 | 42,8 | 2.1 |
| 10 | 142,8 | 43.9 | 3.3 | 142.1 | 47,6 | 3.0 | 141.1 | 50,5 | 2.8 | 139.1 | 54,0 | 2.6 | 107,7 | 42,8 | 2.5 | 100,9 | 42.4 | 2.4 |
| 15 | 151,0 | 41.4 | 3.6 | 148,3 | 45,8 | 3.2 | 147,4 | 48.2 | 3.1 | 146,2 | 50,8 | 2.9 | 115,5 | 41,8 | 2.8 | 110.3 | 41.4 | 2.7 |
| 20 | 152,9 | 39.6 | 3.9 | 150,2 | 43.9 | 3.4 | 149,8 | 46.2 | 3.2 | 148,4 | 48.4 | 3.1 | 119,9 | 40.2 | 3.0 | 114,9 | 39.2 | 2.9 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | 4 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 71.4 | 41.2 | 1.7 | 41,0 | 29.7 | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 81.1 | 43,5 | 1.9 | 46,8 | 31.3 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 86.4 | 43.4 | 2.0 | 57,7 | 33.2 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 92,6 | 40,5 | 2.3 | 63,5 | 33.8 | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 95,0 | 36.9 | 2.6 | 65.3 | 30.6 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 97,3 | 34.1 | 2.9 | 70.3 | 27.8 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abrevieri: CC: Capacitate totală de răcire (kW) PI: puterea absorbită (kW) LWT: temperatura apei la ieșire (°C) DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C) Note: Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MC-SU180-RN8L-B

| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 10 |  |  | - 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| 0 | 108,9 | 29.2 | 3.7 | 108.4 | 25.2 | 4.3 | 107,5 | 24.2 | 4.5 | 103.4 | 28.1 | 3.7 | 163,8 | 48,5 | 3.4 | 163.1 | 51.1 | 3.2 |
| 5 | 133,6 | 34.1 | 3.9 | 133,6 | 29.2 | 4.6 | 134.1 | 28.2 | 4.8 | 131,6 | 31.9 | 4.1 | 188,2 | 52,0 | 3.6 | 186,3 | 54,7 | 3.4 |
| 7 | 141.1 | 35.4 | 4.0 | 140,8 | 30.3 | 4.6 | 141,0 | 28.9 | 4.9 | 140,0 | 33.1 | 4.2 | 199.1 | 52.2 | 3.8 | 197,6 | 55,0 | 3.6 |
| 10 | 151,7 | 37.3 | 4.1 | 151,8 | 32,0 | 4.7 | 153,3 | 30.5 | 5.0 | 151,6 | 34.9 | 4.3 | 212,0 | 52,7 | 4.0 | 223,5 | 59.2 | 3.8 |
| 15 | 168.1 | 32.8 | 5.1 | 168,2 | 32.5 | 5.2 | 168,0 | 31.6 | 5.3 | 168,2 | 29.7 | 5.7 | 247,4 | 51.4 | 4.8 | 254,4 | 56.4 | 4.5 |
| 20 | 184,5 | 28.4 | 6.5 | 184,5 | 32.9 | 5.6 | 182,6 | 30.6 | 6.0 | 182,3 | 29.3 | 6.2 | 258,5 | 48.6 | 5.3 | 267,8 | 56.3 | 4.8 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 43 |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| 0 | 156,5 | 50,5 | 3.1 | 152.1 | 50.4 | 3.0 | 148,2 | 48,8 | 3.0 | 136,7 | 59.3 | 2.3 | 114,7 | 55.3 | 2.1 | 93,8 | 50,0 | 1.9 |
| 5 | 183,5 | 56.3 | 3.3 | 180,6 | 57,7 | 3.1 | 174,9 | 59.1 | 3.0 | 161,7 | 64,7 | 2.5 | 139,8 | 60,7 | 2.3 | 121,9 | 56,7 | 2.2 |
| 7 | 195,6 | 57.2 | 3.4 | 192,4 | 59,6 | 3.2 | 184,2 | 60.2 | 3.1 | 164,0 | 56,0 | 2.9 | 147,7 | 54,0 | 2.7 | 131,7 | 50.3 | 2.6 |
| 10 | 215.1 | 59.4 | 3.6 | 205,8 | 60,0 | 3.4 | 199,7 | 60,7 | 3.3 | 187,5 | 59,5 | 3.1 | 163,3 | 54,8 | 3.0 | 144,4 | 50,0 | 2.9 |
| 15 | 234,6 | 58,8 | 4.0 | 223,4 | 51.4 | 4.3 | 216,5 | 50,5 | 4.3 | 208,4 | 56,9 | 3.7 | 185.1 | 56.3 | 3.3 | 163,7 | 50,7 | 3.2 |
| 20 | 254,3 | 59,0 | 4.3 | 242,7 | 47.1 | 5.2 | 234,6 | 49,7 | 4.7 | 224,7 | 55.2 | 4.1 | 204,7 | 55,9 | 3.7 | 184,2 | 52.5 | 3.5 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | 4 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 65,6 | 40.3 | 1.6 | 36,0 | 24.4 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 96,9 | 48.6 | 2.0 | 58,6 | 33.2 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 115,7 | 45,5 | 2.5 | 78,6 | 37.6 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 125,8 | 45,0 | 2.8 | 90,2 | 38,5 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 145,6 | 46.9 | 3.1 | 110,0 | 38.6 | 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 161,3 | 48,0 | 3.4 | 121,7 | 38,8 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abrevieri: CC: Capacitate totală de răcire (kW) PI: puterea absorbită (kW) LWT: temperatura apei la ieșire (°C) DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C) Note: Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MC-SU180 M -RN8L-B

| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 10 |  |  | - 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| 0 | 108,9 | 29.2 | 3.7 | 108.4 | 25.2 | 4.3 | 107,5 | 24.2 | 4.5 | 103.4 | 28.1 | 3.7 | 163,8 | 48,5 | 3.4 | 163.1 | 51.1 | 3.2 |
| 5 | 133,6 | 34.1 | 3.9 | 133,6 | 29.2 | 4.6 | 134.1 | 28.2 | 4.8 | 131,6 | 31.9 | 4.1 | 188,2 | 52,0 | 3.6 | 186,3 | 54,7 | 3.4 |
| 7 | 141.1 | 35.4 | 4.0 | 140,8 | 30.3 | 4.6 | 141,0 | 28.9 | 4.9 | 140,0 | 33.1 | 4.2 | 199.1 | 52.2 | 3.8 | 197,6 | 55,0 | 3.6 |
| 10 | 151,7 | 37.3 | 4.1 | 151,8 | 32,0 | 4.7 | 153,3 | 30.5 | 5.0 | 151,6 | 34.9 | 4.3 | 212,0 | 52,7 | 4.0 | 223,5 | 59.2 | 3.8 |
| 15 | 168.1 | 32.8 | 5.1 | 168,2 | 32.5 | 5.2 | 168,0 | 31.6 | 5.3 | 168,2 | 29.7 | 5.7 | 247,4 | 51.4 | 4.8 | 254,4 | 56.4 | 4.5 |
| 20 | 184,5 | 28.4 | 6.5 | 184,5 | 32.9 | 5.6 | 182,6 | 30.6 | 6.0 | 182,3 | 29.3 | 6.2 | 258,5 | 48.6 | 5.3 | 267,8 | 56.3 | 4.8 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 43 |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| 0 | 156,5 | 50,5 | 3.1 | 152.1 | 50.4 | 3.0 | 148,2 | 48,8 | 3.0 | 136,7 | 59.3 | 2.3 | 114,7 | 55.3 | 2.1 | 93,8 | 50,0 | 1.9 |
| 5 | 183,5 | 56.3 | 3.3 | 180,6 | 57,7 | 3.1 | 174,9 | 59.1 | 3.0 | 161,7 | 64,7 | 2.5 | 139,8 | 60,7 | 2.3 | 121,9 | 56,7 | 2.2 |
| 7 | 195,6 | 57.2 | 3.4 | 192,4 | 59,6 | 3.2 | 184,2 | 60.2 | 3.1 | 164,0 | 57,5 | 2.9 | 147,7 | 54,0 | 2.7 | 131,7 | 50.3 | 2.6 |
| 10 | 215.1 | 59.4 | 3.6 | 205,8 | 60,0 | 3.4 | 199,7 | 60,7 | 3.3 | 187,5 | 59,5 | 3.1 | 163,3 | 54,8 | 3.0 | 144,4 | 50,0 | 2.9 |
| 15 | 234,6 | 58,8 | 4.0 | 223,4 | 51.4 | 4.3 | 216,5 | 50,5 | 4.3 | 208,4 | 56,9 | 3.7 | 185.1 | 56.3 | 3.3 | 163,7 | 50,7 | 3.2 |
| 20 | 254,3 | 59,0 | 4.3 | 242,7 | 47.1 | 5.2 | 234,6 | 49,7 | 4.7 | 224,7 | 55.2 | 4.1 | 204,7 | 55,9 | 3.7 | 184,2 | 52.5 | 3.5 |
| LWT | DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | 4 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CC | PI | EER | CC | PI | EER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 65,6 | 40.3 | 1.6 | 36,0 | 24.4 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 96,9 | 48.6 | 2.0 | 58,6 | 33.2 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 115,7 | 45,5 | 2.5 | 78,6 | 37.6 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 125,8 | 45,0 | 2.8 | 90,2 | 38,5 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 145,6 | 46.9 | 3.1 | 110,0 | 38.6 | 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 161,3 | 48,0 | 3.4 | 121,7 | 38,8 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abrevieri: CC: Capacitate totală de răcire (kW) PI: puterea absorbită (kW) LWT: temperatura apei la ieșire (°C) DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C) Note: Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Ajustare factori performanță

## E etilenă și propilenglicol

Antigelul trebuie să fie necesar conform oricărei condiții, după cum urmează:

- Temperatura mediului ambiant este sub 0 ⁰C ,

- Temperatura apei la ieșire este mai mică de 5 0 ⁰C ,

- Nu porniți unitatea mult timp ,

- Sursa de alimentare a fost întreruptă și nu a fost nevoie să schimbe apa din sistem.

O soluție de glicol este necesară atunci când unitatea are starea menționată. Utilizarea glicolului va reduce performanța unității în funcție de concentrație.

| Concentrația de etilen glicol (%) | Coeficientul de modificare |  |  |  | Punct de îngheț (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capacitate de racire | Putere de intrare | Rezistenta la apa | Curgerea apei |  |
| 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 10 | 0,9 93 | 0,99 7 | 1. 013 | 1,0 34 | - 3 |
| 20 | 0,9 84 | 0,99 4 | 1. 149 | 1.051 | - 8 |
| 30 | 0,9 75 | 0,9 89 | 1. 343 | 1,0 75 | -1 4.1 |
| 40 | 0,96 9 | 0,98 4 | 1. 623 | 1.1 10 | -23 .3 |
| 50 | 0,9 61 | 0,9 78 | 2. 026 | 1. 150 | -3 3.8 |

| Concentrația de propilen glicol (%) | Coeficientul de modificare |  |  |  | Punct de îngheț (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capacitate de racire | Putere de intrare | Rezistenta la apa | Curgerea apei |  |
| 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 10 | 0,9 87 | 0,99 2 | 1.071 | 1.00 7 | -3 |
| 20 | 0,9 75 | 0,9 85 | 1. 215 | 1,0 10 | -7 |
| 30 | 0,9 62 | 0,9 7 8 | 1. 42 0 | 1,0 21 | -13 |
| 40 | 0,9 46 | 0,9 71 | 1,7 16 | 1,0 36 | -2 1 |
| 50 | 0,92 9 | 0,9 6 5 | 2. 228 | 1. 061 | -3 3 |

## Factorii de scădere a temperaturii vaporizatorului

Tabelele de performanță se bazează pe o scădere a temperaturii cu 5 ⁰C prin evaporator. Scăderile de temperatură în afara acestui interval pot afecta capacitatea sistemului de control de a menține un control acceptabil și nu sunt recomandate.

## Factori de corectare a altitudinii

Tabelele de performanță se bazează la nivelul mării. Altele, altele decât nivelul mării, afectează performanța unității. Scăderea densității aerului va reduce capacitatea condensatorului și va reduce performanța unității. Altitudinea maximă admisă este de 1800 de metri.

## Factorul de murdărie

Fouling se referă la acumularea de material nedorit pe suprafețe solide, cel mai adesea într-un mediu acvatic. Materialul de murdărie poate consta fie din organisme vii ( biofouling ) fie dintr-o substanță nevii (anorganică sau organică). Fouling-ul se distinge de obicei de alte fenomene de creștere la suprafață prin faptul că are loc pe o suprafață a unei componente, a unui sistem sau a unei instalații care îndeplinește o funcție definită și utilă și prin faptul că procesul de murdărie împiedică sau interferează cu această funcție.

Alți termeni utilizați în literatura de specialitate pentru a descrie încrustarea includ: formarea de depuneri, încrustații, crudding, depunere, detartrare, formare de calcar, zgură și formare de nămol. Ultimii șase termeni au un înțeles mai restrâns decât contaminarea în domeniul de aplicare al științei și tehnologiei murdării și au, de asemenea, semnificații în afara acestui domeniu; prin urmare, acestea trebuie utilizate cu prudență.

Fenomenele de murdărire sunt comune și diverse, variind de la murdărirea carenelor navelor, suprafețele naturale din mediul marin ( marin fouling ), murdărirea componentelor de transfer de căldură prin ingredientele conținute în apa sau gazele de răcire și chiar dezvoltarea plăcii sau a tartrului pe dinți sau depuneri pe panouri solare de pe Marte, printre alte exemple.

Materiile străine din sistemul de apă răcită vor afecta negativ capacitatea de transfer de căldură a evaporatorului și pot crește căderea de presiune și pot reduce debitul de apă. Pentru a asigura o funcționare optimă a unității, trebuie menținută tratarea adecvată a apei. Consultați capacitatea după cum urmează.

| ALTITUDINE (m) | Diferența de temperatură de intrare și ieșire a apei. (⁰C) | Factorul de murdărie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,018 m2. ⁰C/kW |  | 0,044 m2. ⁰C/kW |  | 0,086 m2. ⁰C/kW |  | 0,172 m2. ⁰C/kW |  |
|  |  | C | P | C | P | C | P | C | P |
| Nivelul mării | 3 | 1.036 | 1.077 | 1.019 | 1.076 | 0,991 | 0,975 | 0,963 | 0,983 |
|  | 4 | 1.039 | 1.101 | 1.022 | 1.080 | 0,994 | 0,996 | 0,971 | 0,984 |
|  | 5 | 1.045 | 1.105 | 1.028 | 1.086 | 1.000 | 1.000 | 0,977 | 0,989 |
|  | 6 | 1.051 | 1.109 | 1.034 | 1.093 | 1.006 | 1.004 | 0,983 | 0,994 |
| 600 | 3 | 1.024 | 1.087 | 1.008 | 1.064 | 0,980 | 0,984 | 0,951 | 0,991 |
|  | 4 | 1.027 | 1.111 | 1.011 | 1.068 | 0,983 | 1.005 | 0,959 | 0,992 |
|  | 5 | 1.034 | 1.115 | 1.017 | 1.074 | 0,989 | 1.009 | 0,965 | 0,997 |
|  | 6 | 1.043 | 1.115 | 1.026 | 1.084 | 0,998 | 1.009 | 0,973 | 0,999 |
| 1200 | 3 | 1.013 | 1.117 | 0,996 | 1.052 | 0,969 | 1.011 | 0,942 | 1.002 |
|  | 4 | 1.015 | 1.118 | 0,998 | 1.055 | 0,971 | 1.012 | 0,948 | 1.003 |
|  | 5 | 1.023 | 1.122 | 1.006 | 1.063 | 0,979 | 1.015 | 0,955 | 1.005 |
|  | 6 | 1.031 | 1.125 | 1.015 | 1.072 | 0,987 | 1.018 | 0,962 | 1.007 |
| 1800 | 3 | 1.002 | 1.128 | 0,986 | 1.042 | 0,959 | 1.021 | 0,935 | 1.007 |
|  | 4 | 1.005 | 1.129 | 0,989 | 1.045 | 0,962 | 1.022 | 0,941 | 1.010 |
|  | 5 | 1.012 | 1.132 | 0,995 | 1.051 | 0,968 | 1.024 | 0,945 | 1.012 |
|  | 6 | 1.018 | 1.134 | 1.001 | 1.058 | 0,974 | 1.026 | 0,949 | 1.014 |

Abrevieri:

C: Capacitate de răcire

P: Putere de intrare

# Performanta Hidronica

MC-SU 75 -RN8L-B

MC-SU90-RN8L-B

MC-SU140-RN8L-B

MC-SU180-RN8L-B

MC-SU 75 M-RN8L-B

MC-SU90M-RN8L-B

MC-SU140M-RN8L-B

MC-SU180M-RN8L-B

# Nivelurile benzii de octave

Partea a doua. Cutie de control electric; Side Four Side three; Partea Unu. Condiție de testare: Temperatura ambiantă exterioară 35°C DB. EWT 12°C, LWT 7°C.

MC-SU75-RN8L-B

NC-30 NC-40 NC-50 NC-60 NC-70 NC-20

MC-SU75M-RN8L-B

NC-30 NC-40 NC-50 NC-60 NC-70 NC-20

MC-SU90-RN8L-B

NC-20 NC-30 NC-40 NC-50 NC-60 NC-70

MC-SU90 M -RN8L-B NC-60 NC-70 NC-50 NC-40 NC-30 NC-20 MC-SU140-RN8L-B

NC-30 NC-40 NC-50 NC-60 NC-70 NC-20

MC-SU140M-RN8L-B

NC-30 NC-40 NC-50 NC-60 NC-70 NC-20

Cutie de control electric. Condiție de testare: Temperatura ambiantă exterioară 35°C DB. EWT 12°C, LWT 7°C

NC-30 NC-40 NC-60 MC-SU180-RN8L-B NC-20

MC-SU180M-RN8L-B

NC-30 NC-40 NC-50 NC-60 NC-70 NC-20