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[bookmark: _Toc465061599][bookmark: _Toc98506297][bookmark: OLE_LINK2]Specificații 
	Numele modelului
	MC-SU75-RN8L-B
	MC-SU90-RN8L-B
	MC-SU140-RN8L-B
	MC-SU180-RN8L-B

	Alimentare electrică
	V/Ph/Hz
	380~415/3/50
	380~415/3/50
	380~415/3/50
	380~415/3/50

	Răcire 1
	Capacitate
	kW
	70
	82
	130
	164

	
	Intrare nominală
	kW
	26.8
	27.8
	50,5
	56

	
	EER
	2,61
	2,95
	2,57
	2,93

	Incalzire 2
	Capacitate
	kW
	75
	90
	138
	180

	
	Intrare nominală
	kW
	23.7
	28.1
	44,5
	57

	
	COP
	3.16
	3.2
	3.1
	3.16

	Schimbător de căldură pe partea de aer
	Tip
	Tub cu aripioare
	Tub cu aripioare
	Tub cu aripioare
	Tub cu aripioare

	
	Tip motor ventilator
	motor DC
	motor DC
	motor DC
	motor DC

	
	Ieșire motor ventilator
	W
	920
	920
	1500
	920

	
	Cantitate motor ventilator
	2
	2
	2
	4

	
	Debitul de aer
	m3 / h
	28500
	35000
	50000
	70000

	Schimbător de căldură pe partea de apă
	Tip
	Placă
	Placă
	Placă
	Placă

	
	Volum
	L
	5.17
	7.05
	11.1
	6,96×2

	
	Debitul de apă nominal
	m3/h
	12.04
	15
	22.36
	28.2

	
	Intervalul debitului de apă
	m3/h
	8,0~15,5
	10,2 ~ 18
	15,6~28,5
	20~36.1

	
	Scaderea presiunii apei
	kPa
	65
	75
	65
	96

	Sistem frigorific
	Tipul de agent frigorific
	R32
	R32
	R32
	R32

	
	Incarcarea cu agent frigorific 3
	kg
	9
	16 (11,5+4,5)
	15,5(11,5+4)
	16 (5,5+10,5)*2

	
	Tip de accelerație
	EXV
	EXV
	EXV
	EXV

	Nivel de putere sonoră 4
	dB
	86
	83
	92
	92

	Nivel de presiune acustică (1 m) 5
	dB(A)
	69
	65
	73
	72

	Dimensiuni nete (L×A×D)
	mm
	2000×1775×960
	22 2 0×2315×1120
	22 2 0×2300×1120
	2755×2415×22 2 0

	Dimensiunile ambalajului (L×A×D)
	mm
	2085×1890×1030
	2250×2445×1180
	2250×2425×1180
	2810×2446×2245

	Greutate netă/brută
	kg
	440/45 0
	635/6 60
	670/ 690
	1400/1420

	Conexiuni la conductele de apă
	mm
	DN50
	DN50
	DN65
	DN80

	Interval de presiune a apei
	MPa
	0,05 ~ 1,0
	0,05 ~ 1,0
	0,05 ~ 1,0
	0,05 ~ 1,0

	Debit de acțiune a comutatorului de apă
	m3/h
	8
	10
	15.6
	20

	Supapa de aerisire presiune maximă de lucru
	Mpa
	1
	1
	1
	1

	Presiunea de acțiune a supapei de siguranță
	Mpa
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Controlor
	KJRM-120H2/BMWK
	KJRM-120H2/BMWK
	KJRM-120H2/BMWK
	KJRM-120H2/BMWK

	Temperatura de functionare
	Răcire
	°C
	-10 până la 48
	-10 până la 48
	-10 până la 48
	-10 până la 48

	
	Încălzire
	°C
	-20 până la 43
	-20 până la 43
	-20 până la 43
	-20 până la 43

	Temperatura de ieșire a apei
	Răcire
	°C
	0 la 20
	0 la 20
	0 la 20
	0 la 20

	
	Încălzire
	°C
	25 până la 54
	25 până la 54
	25 până la 54
	25 până la 54








	Numele modelului
	MC-SU75M-RN8L-B
	MC-SU90M-RN8L-B
	MC-SU140M-RN8L-B
	MC-SU180M-RN8L-B

	Alimentare electrică
	V/Ph/Hz
	380~415/3/50
	380~415/3/50
	380~415/3/50
	380~415/3/50

	Răcire 1
	Capacitate
	kW
	69,7
	82
	129,5
	163,0

	
	Intrare nominală
	kW
	27.3
	28.3
	51.4
	57,7

	
	EER
	2 .55
	2 .90
	2 .52
	2 .82

	Incalzire 2
	Capacitate
	kW
	75 . 4
	90
	138,6
	181,2

	
	Intrare nominală
	kW
	24.3
	29
	45.6
	59.1

	
	COP
	3 .10
	3 .10
	3 .04
	3 .07

	Schimbător de căldură pe partea de aer
	Tip
	Tub cu aripioare
	Tub cu aripioare
	Tub cu aripioare
	Tub cu aripioare

	
	Tip motor ventilator
	motor DC
	motor DC
	motor DC
	motor DC

	
	Ieșire motor ventilator
	W
	920
	920
	1500
	920

	
	Cantitate motor ventilator
	2
	2
	2
	4

	
	Debitul de aer
	m3 / h
	28500
	35000
	50000
	70000

	Schimbător de căldură pe partea de apă
	Tip
	Placă
	Placă
	Placă
	Placă

	
	Volum
	L
	5.17
	7.05
	11.1
	6,96×2

	
	Debitul de apă nominal
	m3 / h
	12.04
	15
	22.36
	28.2

	
	Interval debit de apă
	m3 / h
	8,0~15,5
	10,2 ~ 18
	15,6~28,5
	20~36.1

	Sistem frigorific
	Tipul de agent frigorific
	R32
	R32
	R32
	R32

	
	Incarcarea cu agent frigorific 3
	kg
	9
	16 (11,5+4,5)
	15,5(11,5+4)
	16 (5,5+10,5)*2

	
	Tip de accelerație
	EXV
	EXV
	EXV
	EXV

	Pompă​
	Alimentare electrică
	V/Ph/Hz
	380~415/3/50
	380~415/3/50
	380~415/3/50
	380~415/3/50

	
	Evaluat intrare
	k W
	1 .5
	1 .5
	2.2
	1 .5

	
	Evaluat actual
	O
	3 .15
	3 .15
	4.45
	3 .15

	
	Viteza de curgere
	m3 / h
	1 0
	1 0
	2 2
	1 0

	
	Șef de livrare
	m
	2 7.1
	4 0,5
	1 6.2
	4 0,5

	
	Cantitate
	/
	1
	1
	1
	2

	Vas de expansiune
	volum​
	L
	12
	12
	24
	12*2

	
	P presiune de reîncărcare
	M pa
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	Presiunea de testare
	M pa
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	Nivel de putere sonoră 4
	dB
	86
	83
	93
	92

	Nivel de presiune acustică (1 m) 5
	dB(A)
	69
	65
	74
	72

	Dimensiuni nete (L×A×D)
	mm
	2000×1775×960
	22 2 0×2315×1120
	22 2 0×2300×1120
	2755×2415×22 2 0

	Dimensiunile ambalajului (L×A×D)
	mm
	2085×1890×1030
	2250×2445×1180
	2250×2425×1180
	2810×2446×2245

	[bookmark: _Hlk139017790]Greutate netă/brută
	kg
	475/4 85
	686/7 00
	746/7 76
	1500/15 20

	Conexiuni la conductele de apă
	mm
	DN50
	DN50
	DN65
	DN80

	Interval de presiune a apei
	MPa
	0,05 ~ 1,0
	0,05 ~ 1,0
	0,05 ~ 1,0
	0,05 ~ 1,0

	Debit de acțiune a comutatorului de apă
	m3 / h
	8
	10
	15.6
	20

	Supapa de aerisire presiune maximă de lucru
	Mpa
	1
	1
	1
	1

	Presiunea de acțiune a supapei de siguranță
	Mpa
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Controlor
	KJRM-120H2/BMWK
	KJRM-120H2/BMWK
	KJRM-120H2/BMWK
	KJRM-120H2/BMWK

	Temperatura de functionare
	Răcire
	°C
	-10 până la 48
	-10 până la 48
	-10 până la 48
	-10 până la 48

	
	Încălzire
	°C
	-20 până la 43
	-20 până la 43
	-20 până la 43
	-20 până la 43

	Temperatura de ieșire a apei
	Răcire
	°C
	0 la 20
	0 la 20
	0 la 20
	0 la 20

	
	Încălzire
	°C
	25 până la 54
	25 până la 54
	25 până la 54
	25 până la 54



Note:
1. Temperatura ambiantă exterioară 35°C DB. EWT 12°C , LWT 7°C;
2. Temperatura ambiantă exterioară 7°C DB/6°C WB. EWT 40 °C , LWT 45 °C;
3. Cantitatea totală de agent frigorific pt unitate care include o capacitate de peste 90 kW (încărcat din fabrică + încărcat în câmp).
4 . Standard de testare: EN12102-1 . Temperatura ambiantă exterioară 35°C DB. EWT 12°C , LWT 7°C
5 . Temperatura ambiantă exterioară 35°C DB. EWT 12°C , LWT 7°C
Nivelul presiunii acustice este media de testare măsurată într-o cameră semi-anecoică . Poziția de testare este de 1 m chiar în fața unității pentru patru laturi și ( 1 +H)/2 m (unde H este înălțimea unității) deasupra podelei. În timpul funcționării in situ, nivelurile presiunii sonore pot fi mai ridicate ca urmare a zgomotului ambiental.
Test position
1000
(H+1000)/2
Unit
H

6 . Date de capacitate și eficiență calculate în conformitate cu EN14511; EN14825
7 . Clasa de eficiență energetică sezonieră a încălzirii spațiilor testată în condiții climatice medii.


[bookmark: _Toc98506298]Caracteristici electrice
	Sistem
	Unitate exterioară
	Curent de putere
	Compresor
	Ventilator

	
	Voltaj
	Hz
	Min.
	Max.
	MCA
	MOP
	MSC
	RLA
	kW
	FLA

	
	(V)
	
	(V)
	(V)
	(O)
	(O)
	(O)
	(O)
	
	(O)

	MC-SU75-RN8L-B
	380-415
	50
	342
	456
	46
	5 4
	-
	34.09
	0,92
	4 .4

	MC-SU75M-RN8L-B
	380-415
	50
	342
	456
	4 9
	5 7
	
	34.09
	0,92
	4 .4

	MC-SU90-RN8L-B
	380-415
	50
	342
	456
	60
	70
	-
	30,86
	0,92​
	5 .2

	MC-SU90M-RN8L-B
	380-415
	50
	342
	456
	6 3
	7 3
	
	30.86
	0,92​
	5 .2

	MC-SU140-RN8L-B
	380-415
	50
	342
	456
	90
	1 06
	-
	34.09
	1 .5
	8

	MC-SU140M-RN8L-B
	380-415
	50
	342
	456
	9 4
	1 10
	
	34.09
	1 .5
	8

	MC-SU180-RN8L-B
	380-415
	50
	342
	456
	120
	141
	-
	30.86
	0,92​
	5 .2

	MC-SU180M-RN8L-B
	380-415
	50
	342
	456
	1 26
	147​
	
	30,86
	0,92​
	5 .2



Notă :
MCA: Min. Amperi de circuit. (A) 
MOP: Protector maxim de supracurent (A)MSC: Max. Amperi de pornire. (A) RLA: În starea de testare nominală de răcire sau încălzire, amperii de intrare ai compresorului au fost MAX. Hz poate opera Amperi de sarcină nominală. (A) KW: Putere nominală a motoruluiFLA: Amperi la sarcină maximă. (O)

[bookmark: _Toc98506299][bookmark: _Toc465061600]Dimensiuni și centrul de greutate
MC-SU 75 -RN8L-B, MC-SU 75 M-RN8L-B
[image: ]


MC-SU90-RN8L-B, MC-SU90M-RN8L-B
[image: ]2220

MC-SU140-RN8L-B , MC-SU140M-RN8L-B
[image: ]2220


MC-SU180-RN8L-B, MC-SU180M-RN8L-B 
[image: ]2220

[bookmark: _Toc98506300][bookmark: _Toc444776921][bookmark: _Toc445214519][bookmark: _Toc452391033][bookmark: _Toc452474602]Limite de funcționare
T4: temperatura ambiantă ( ℃ )
Doi: Plecare apă temperatura ( ℃ )
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]Interval de funcționare de răcire

	MC-SU 75 -RN8L-B, MC-SU90-RN8L-B, MC-SU140-RN8L-B, MC-SU180-RN8L-B
MC-SU 75 M-RN8L-B, MC-SU90M-RN8L-B, MC-SU140M-RN8L-B, MC-SU180M-RN8L-B
[image: ]②
②
①

Note:
1 Modul normal
2 Mod temperatură scăzută a apei la ieșire
Modul de temperatură scăzută a apei la ieșire poate fi setat prin intermediul controlerului cu fir; vă rugăm să consultați manualul de operare pentru detalii. Dacă funcția de temperatură scăzută a apei la ieșire este eficientă, domeniul de funcționare se va extinde până la cadrul roșu de mai sus. Când temperatura setată este mai mică de 5 ℃ , lichid antigel (concentrație peste 15%) trebuie adăugat în sistemul de apă, altfel unitatea va fi deteriorată.



Interval de funcționare a încălzirii
	MC-SU 75 -RN8L-B, MC-SU 75 M-RN8L-B
MC-SU140-RN8L-B, MC-SU140M-RN8L-B
	MC-SU90-RN8L-B, MC-SU90M-RN8L-B
MC-SU180-RN8L-B, MC-SU180M-RN8L-B
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[bookmark: _Toc98506301]Tabele de capacitate
Tabele cu capacitatea de încălzire
MC-SU75-RN8L-B
	LWT
	DB

	
	- 20
	- 18
	- 15
	- 10
	- 5
	0

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP

	25
	46.2
	19.8
	2.3
	50.1
	18.6
	2.7
	53.3
	19.4
	2.7
	56,7
	20.3
	2.8
	63,8
	21.7
	2.9
	70,8
	22.5
	3.1

	30
	43,8
	21.3
	2.1
	49,5
	19.3
	2.6
	52,7
	20.1
	2.6
	56.1
	20.9
	2.7
	62,6
	22.2
	2.8
	69.2
	23.5
	2.9

	35
	42.7
	22.9
	1.9
	45.4
	20.1
	2.3
	48.3
	20.9
	2.3
	51.4
	21.8
	2.4
	57,5
	23.1
	2.5
	63,5
	23.0
	2.8

	40
	39.2
	23.3
	1.7
	45,0
	24.5
	1.8
	47,9
	25.2
	1.9
	51,0
	26.0
	2.0
	57,6
	26.4
	2.2
	64.3
	25.6
	2.5

	45
	38.7
	27.3
	1.4
	42.3
	26.1
	1.6
	46,8
	27.8
	1.7
	49,8
	28.4
	1.8
	57.2
	29.7
	1.9
	64,7
	28.3
	2.3

	48
	
	
	
	32.6
	25.2
	1.3
	40,6
	28.1
	1.4
	43.2
	27.1
	1.6
	50.1
	27.9
	1.8
	57,0
	26.9
	2.1

	50
	
	
	
	
	
	
	35.7
	24.9
	1.4
	40,0
	26.3
	1.5
	47.4
	28.1
	1.7
	54,7
	27.8
	2.0

	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.7
	21.6
	1.5
	40.3
	24.9
	1.6
	53,7
	28.3
	1.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB

	
	5
	7
	10
	15
	20
	25

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP

	25
	75,0
	22.7
	3.3
	82.2
	23.2
	3.5
	83,6
	20.8
	4.0
	96,9
	23.2
	4.2
	100,3
	22.8
	4.4
	106.2
	22.8
	4.6

	30
	73.2
	23.3
	3.2
	80,7
	22.9
	3.5
	82.2
	21.5
	3.8
	91,4
	22.5
	4.1
	96,5
	22.6
	4.3
	104,7
	23.1
	4.5

	35
	67.4
	22.4
	3.0
	74,7
	21.3
	3.5
	76,9
	21.0
	3.7
	88.2
	22.4
	3.9
	93,4
	22.5
	4.1
	102,5
	22.8
	4.5

	40
	68,5
	24.1
	2.8
	74,9
	23.3
	3.2
	77,8
	22.9
	3.4
	85,7
	23.5
	3.7
	87,4
	22.0
	4.0
	96.1
	22.4
	4.3

	45
	69.1
	25.7
	2.7
	75,0
	23.7
	3.2
	76.2
	23.5
	3.3
	79,0
	23.1
	3.4
	85.2
	23.0
	3.7
	93,4
	23.5
	4.0

	48
	61.1
	23.2
	2.6
	66.2
	23.0
	2.9
	70.2
	23.2
	3.0
	51,0
	15.6
	3.3
	79,9
	22.0
	3.6
	86.2
	22.7
	3.8

	50
	59,8
	23.3
	2.6
	65,0
	23.1
	2.8
	68,0
	22.9
	3.0
	38.4
	12.3
	3.1
	76.2
	21.5
	3.6
	79,4
	21.5
	3.7

	54
	58,7
	23.7
	2.5
	63,8
	23.0
	2.8
	68,0
	23.2
	2.9
	18.6
	6.2
	3.0
	22.6
	7.3
	3.1
	23.5
	7.5
	3.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB
	
	
	
	
	
	

	
	30
	35
	4 0
	4 3
	
	
	
	
	
	

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	
	
	
	
	
	

	25
	113,6
	21.6
	5.2
	114.4
	19.4
	5.9
	115,9
	18.6
	6.2
	114.3
	17.7
	6.3
	
	
	
	
	
	

	30
	115.4
	23.0
	5.0
	118,6
	20.8
	5.7
	123.3
	21.1
	5.9
	117.1
	19.6
	6.0
	
	
	
	
	
	

	35
	114.2
	23.7
	4.8
	121,5
	22.9
	5.3
	126.2
	23.3
	5.4
	118,6
	21.0
	5.6
	
	
	
	
	
	

	40
	105,7
	23.9
	4.4
	112,5
	22.5
	5.0
	117,9
	23.0
	5.1
	110.3
	20.8
	5.3
	
	
	
	
	
	

	45
	95,4
	22.6
	4.2
	102,8
	21.6
	4.8
	105.4
	21.7
	4.9
	99,3
	19.8
	5.0
	
	
	
	
	
	

	48
	70,8
	17.5
	4.0
	74,7
	16.5
	4.5
	77,8
	16.8
	4.6
	71,7
	15.1
	4.8
	
	
	
	
	
	

	50
	56,7
	14.4
	3.9
	59.1
	14.0
	4.2
	63.4
	14.6
	4.4
	57,8
	12.7
	4.6
	
	
	
	
	
	

	54
	25.4
	7.8
	3.3
	28.5
	8.4
	3.4
	40.2
	11.5
	3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Abrevieri:
HC: Capacitate totală de încălzire (kW)
PI: puterea absorbită (kW)
LWT: temperatura apei la ieșire (°C)
DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C)
Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă.
	





MC-SU75 M -RN8L-B
	LWT
	DB

	
	- 20
	- 18
	- 15
	- 10
	- 5
	0

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP

	25
	46.2
	21.3
	2.2
	50.1
	20.1
	2.5
	53.3
	20.9
	2.5
	56,7
	21.8
	2.6
	63,8
	23.2
	2.7
	70,8
	24.0
	2.9

	30
	43,8
	22.8
	1.9
	49,5
	20.8
	2.4
	52,7
	21.6
	2.4
	56.1
	22.4
	2.5
	62,6
	23.7
	2.6
	69.2
	25,0
	2.8

	35
	42.7
	24.4
	1.8
	45.4
	21.6
	2.1
	48.3
	22.4
	2.2
	51.4
	23.3
	2.2
	57,5
	24.6
	2.3
	63,5
	24.5
	2.6

	40
	39.2
	24.8
	1.6
	45,0
	26.0
	1.7
	47,9
	26.7
	1.8
	51,0
	27.5
	1.9
	57,6
	27.9
	2.1
	64.3
	27.1
	2.4

	45
	38.7
	28.8
	1.3
	42.3
	27.6
	1.5
	46,8
	29.3
	1.6
	49,8
	29.9
	1.7
	57.2
	31.2
	1.8
	64,7
	29.8
	2.2

	48
	/
	/
	/
	32.6
	26.7
	1.2
	40,6
	29.6
	1.4
	43.2
	28.6
	1.5
	50.1
	29.4
	1.7
	57,0
	28.4
	2.0

	50
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	35.7
	26.4
	1.4
	40,0
	27.8
	1.4
	47.4
	29.6
	1.6
	54,7
	29.3
	1.9

	54
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	31.7
	23.1
	1.4
	40.3
	26.4
	1.5
	53,7
	29.8
	1.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB

	
	5
	7
	10
	15
	20
	25

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP

	25
	75,0
	24.2
	3.1
	82.2
	24.7
	3.3
	83,6
	22.3
	3.7
	96,9
	24.7
	3.9
	100,3
	24.3
	4.1
	106.2
	24.3
	4.4

	30
	73.2
	24.8
	3.0
	80,7
	24.4
	3.3
	82.2
	23.0
	3.6
	91,4
	24.0
	3.8
	96,5
	24.1
	4.0
	104,7
	24.6
	4.3

	35
	67.4
	23.9
	2.8
	74,7
	22.8
	3.3
	76,9
	22.5
	3.4
	88.2
	23.9
	3.7
	93,4
	24.0
	3.9
	102,5
	24.3
	4.2

	40
	68,5
	25.6
	2.7
	74,9
	24.8
	3.0
	77,8
	24.4
	3.2
	85,7
	25,0
	3.4
	87,4
	23.5
	3.7
	96.1
	23.9
	4.0

	45
	69.1
	27.2
	2.5
	75,0
	25.2
	3.0
	76.2
	25,0
	3.1
	79,0
	24.6
	3.2
	85.2
	24.5
	3.5
	93,4
	25,0
	3.7

	48
	61.1
	24.7
	2.5
	66.2
	24.5
	2.7
	70.2
	24.7
	2.8
	51,0
	17.1
	3.0
	79,9
	23.5
	3.4
	86.2
	24.2
	3.6

	50
	59,8
	24.8
	2.4
	65,0
	24.6
	2.6
	68,0
	24.4
	2.8
	38.4
	13.8
	2.8
	76.2
	23.0
	3.3
	79,4
	23.0
	3.4

	54
	58,7
	25.2
	2.3
	63,8
	24.5
	2.6
	68,0
	24.7
	2.8
	18.6
	7.7
	2.4
	22.6
	8.8
	2.6
	23.5
	9,0
	2.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB
	
	
	
	
	
	

	
	30
	35
	4 0
	4 3
	
	
	
	
	
	

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	
	
	
	
	
	

	25
	113,6
	23.1
	4.9
	114.4
	20.9
	5.5
	115,9
	20.1
	5.8
	114.3
	19.2
	6.0
	
	
	
	
	
	

	30
	115.4
	24.5
	4.7
	118,6
	22.3
	5.3
	123.3
	22.6
	5.5
	117.1
	21.1
	5.5
	
	
	
	
	
	

	35
	114.2
	25.2
	4.5
	121,5
	24.4
	5.0
	126.2
	24.8
	5.1
	118,6
	22.5
	5.3
	
	
	
	
	
	

	40
	105,7
	25.4
	4.2
	112,5
	24.0
	4.7
	117,9
	24.5
	4.8
	110.3
	22.3
	5.0
	
	
	
	
	
	

	45
	95,4
	24.1
	4.0
	102,8
	23.1
	4.4
	105.4
	23.2
	4.5
	99,3
	21.3
	4.7
	
	
	
	
	
	

	48
	70,8
	19.0
	3.7
	74,7
	18.0
	4.1
	77,8
	18.3
	4.2
	71,7
	16.6
	4.3
	
	
	
	
	
	

	50
	56,7
	15.9
	3.6
	59.1
	15.5
	3.8
	63.4
	16.1
	3.9
	57,8
	14.2
	4.1
	
	
	
	
	
	

	54
	25.4
	9.3
	2.7
	28.5
	9.9
	2.9
	40.2
	13.0
	3.1
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	Abrevieri:
HC: Capacitate totală de încălzire (kW)
PI: puterea absorbită (kW)
LWT: temperatura apei la ieșire (°C)
DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C)
Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă.
	








MC-SU90-RN8L-B
	LWT
	DB

	
	- 20
	- 18
	- 15
	- 10
	- 7
	- 4

	
	HC
	PI
	POLIŢIST
	HC
	PI
	POLIŢIST
	HC
	PI
	POLIŢIST
	HC
	PI
	POLIŢIST
	HC
	PI
	POLIŢIST
	HC
	PI
	POLIŢIST

	25
	44,7
	21.1
	2.1
	49,6
	21.8
	2.3
	56,8
	22.8
	2.5
	67.4
	23.2
	2.9
	73,7
	23.5
	3.1
	79.1
	24.3
	3.3

	30
	43.9
	21.7
	2.0
	48,7
	22.4
	2.2
	55,8
	23.4
	2.4
	66.2
	23.9
	2.8
	72.4
	24.2
	3.0
	77,7
	25,0
	3.1

	35
	42.7
	24.8
	1.7
	47,0
	25.3
	1.9
	53.6
	25.9
	2.1
	63,9
	26.1
	2.5
	70.2
	26.2
	2.7
	75,5
	26.3
	2.9

	40
	39,7
	26.6
	1.5
	44.2
	27,0
	1.6
	51,0
	27.6
	1.8
	61,6
	28.2
	2.2
	68,0
	28.6
	2.4
	73,7
	28.7
	2.6

	4 2
	
	
	
	42.4
	26.7
	1.6
	48,9
	27.3
	1.8
	59,9
	28.6
	2.1
	66,5
	29.4
	2.3
	72.2
	29.5
	2.4

	45
	
	
	
	
	
	
	45,8
	26.9
	1.7
	57.2
	29.2
	2.0
	64.1
	30.6
	2.1
	69,9
	30.8
	2.3

	4 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,6
	27.1
	1.9
	56.6
	28.4
	2.0
	63,6
	29.3
	2.2

	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48.6
	27.7
	1.8
	54,5
	29,0
	1.9
	61.2
	29.9
	2.0

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,0
	28,0
	1.7
	55.3
	29.3
	1.9

	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,5
	29.6
	1.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB

	
	2
	7
	15
	20
	25
	30

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP

	25
	89,9
	25.9
	3.5
	102,0
	23.8
	4.3
	104,8
	23.1
	4.5
	104,9
	21.7
	4.8
	102,8
	20,0
	5.2
	100,0
	17.6
	5.7

	30
	88.3
	26.6
	3.3
	101.4
	24.5
	4.1
	103,9
	23.7
	4.4
	104,0
	22.3
	4.7
	101.9
	20.5
	5.0
	99,2
	18.1
	5.5

	35
	86.3
	26.4
	3.3
	100,2
	26.4
	3.8
	102.4
	24.9
	4.1
	102.3
	23.5
	4.3
	100,2
	20.7
	4.8
	96,0
	18.3
	5.2

	40
	84,9
	28.8
	2.9
	95,7
	27,0
	3.5
	99.1
	25.8
	3.8
	99,6
	24.5
	4.1
	99,3
	21.5
	4.6
	94,6
	18.7
	5.1

	4 2
	83,5
	29.8
	2.8
	92,8
	27.5
	3.4
	98,5
	26.8
	3.7
	98,9
	25,0
	4.0
	98,3
	21.8
	4.5
	90,7
	18.8
	4.8

	45
	81,5
	31.3
	2.6
	90,0
	28.1
	3.2
	97,7
	28.2
	3.5
	98,2
	25.5
	3.9
	96,8
	22.3
	4.3
	84,9
	18.8
	4.5

	4 7
	77,6
	31.1
	2.5
	86,5
	31.2
	2.8
	93,5
	27.1
	3.5
	90.1
	22.8
	3.9
	83,7
	19.4
	4.3
	74,6
	17.4
	4.3

	48
	74,6
	31.8
	2.3
	83.2
	31.9
	2.6
	89,9
	27.6
	3.3
	86,6
	23.3
	3.7
	80,5
	19.8
	4.1
	71,8
	17.8
	4.0

	50
	70,0
	32.1
	2.2
	78.3
	32.2
	2.4
	84,7
	27.2
	3.1
	79.1
	22.2
	3.6
	75,6
	19.2
	3.9
	63,0
	17.1
	3.7

	54
	59,9
	33.3
	1.8
	67,0
	34,0
	2.0
	73,9
	27,0
	2.7
	70.2
	21.2
	3.3
	58,9
	15.7
	3.8
	47,0
	14.4
	3.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB
	
	
	
	
	
	
	

	
	35
	40
	4 3
	
	
	
	
	
	
	

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	93,6
	15.0
	6.3
	89,6
	13.6
	6.6
	88,8
	13.5
	6.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	92,8
	15.4
	6.0
	88,9
	14.0
	6.3
	88,0
	13.8
	6.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	89,0
	16.7
	5.3
	80,0
	13.3
	6.0
	78,6
	12.4
	6.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	85,0
	16.0
	5.3
	71.4
	11.4
	6.3
	70.1
	10.7
	6.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 2
	81,7
	16.0
	5.1
	69.2
	11.8
	5.9
	67,8
	11.3
	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	76,8
	16.2
	4.7
	66,0
	12.4
	5.3
	64.3
	12.2
	5.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 7
	67,9
	15.0
	4.5
	57,7
	11.6
	5.0
	56,0
	11.4
	4.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	65.3
	15.3
	4.3
	55,5
	11.8
	4.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Abrevieri:
HC: Capacitate totală de încălzire (kW)
PI: puterea absorbită (kW)
LWT: temperatura apei la ieșire (°C)
DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C)
Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă.
	


MC-SU90 M -RN8L-B
	LWT
	DB

	
	- 20
	- 18
	- 15
	- 10
	- 7
	- 4

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP

	25
	44.6
	23.0
	1.9
	49,7
	23.4
	2.1
	56.6
	24.4
	2.3
	68,0
	25,0
	2.7
	73,7
	25,0
	2.9
	79.1
	25.3
	3.1

	30
	44.4
	23.2
	1.9
	48,9
	23.6
	2.1
	55.6
	25.4
	2.2
	66.3
	25.8
	2.6
	73,0
	25.5
	2.9
	78.1
	26.1
	3.0

	35
	42.3
	26.4
	1.6
	46.9
	26.7
	1.8
	53,8
	27.3
	2.0
	64,0
	27.3
	2.3
	70,0
	27.7
	2.5
	76.1
	27.5
	2.8

	40
	39,7
	28.4
	1.4
	44,7
	28.6
	1.6
	51.3
	29.4
	1.7
	61,7
	30.1
	2.0
	68,5
	29.9
	2.3
	73.3
	30.1
	2.4

	4 2
	
	
	
	42.6
	27.9
	1.5
	48,5
	29,0
	1.7
	59,7
	30.4
	2.0
	66,6
	31.3
	2.1
	72.2
	31.1
	2.3

	45
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	46.1
	28.2
	1.6
	57.1
	30.9
	1.8
	64,5
	32.5
	2.0
	69,8
	32.1
	2.2

	4 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50.3
	28.6
	1.8
	56.4
	29.9
	1.9
	63,6
	30.6
	2.1

	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,9
	29.2
	1.7
	54,7
	30.5
	1.8
	61,8
	31.3
	2.0

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,5
	29.8
	1.6
	55,5
	30.6
	1.8

	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	47.3
	31,0
	1.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB

	
	2
	7
	15
	20
	25
	30

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP

	25
	89,9
	27.6
	3.3
	94,7
	23.8
	4.0
	105,0
	24.9
	4.2
	104,8
	23.6
	4.4
	102.9
	21.9
	4.7
	100,4
	19.6
	5.1

	30
	88.1
	28,0
	3.1
	94,0
	24.1
	3.9
	103,6
	25.4
	4.1
	104,5
	23.9
	4.4
	102.4
	21.6
	4.7
	98,9
	19.8
	5.0

	35
	86,6
	27.7
	3.1
	91,5
	24.8
	3.7
	102,6
	26.1
	3.9
	102.2
	25,0
	4.1
	100,2
	21.9
	4.6
	95,6
	19.9
	4.8

	40
	84,7
	30.7
	2.8
	91.3
	27.3
	3.3
	98,8
	27.7
	3.6
	99,5
	26.4
	3.8
	99,6
	22.7
	4.4
	94,4
	20.7
	4.6

	4 2
	84.1
	30.8
	2.7
	92,7
	28.5
	3.3
	98,8
	28.1
	3.5
	99,2
	26.7
	3.7
	98,3
	23.7
	4.2
	90,7
	20,0
	4.5

	45
	82.1
	32.8
	2.5
	90,0
	29,0
	3.1
	98,2
	29.7
	3.3
	98.1
	26.8
	3.7
	96,4
	23.8
	4.1
	84,8
	19.8
	4.3

	4 7
	76.4
	32.8
	2.3
	86.3
	32.6
	2.6
	92,7
	28.5
	3.3
	89,5
	24.7
	3.6
	83.4
	21.3
	3.9
	74.3
	19.0
	3.9

	48
	74.2
	33.4
	2.2
	83,8
	33.3
	2.5
	90,0
	29,0
	3.1
	86,9
	25.2
	3.5
	81,0
	21.7
	3.7
	72.2
	19.4
	3.7

	50
	70,5
	33.4
	2.1
	78.1
	33.8
	2.3
	85,0
	29,0
	2.9
	79,6
	23.2
	3.4
	76,0
	20.5
	3.7
	62,7
	19.1
	3.3

	54
	60.1
	34.5
	1.7
	67.3
	35.2
	1.9
	73,7
	29,0
	2.5
	70,8
	23.1
	3.1
	58,9
	17.3
	3.4
	47.3
	15.3
	3.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB
	
	
	
	
	
	
	

	
	35
	40
	4 3
	
	
	
	
	
	
	

	
	HC
	PI
	POLIŢIST
	HC
	PI
	POLIŢIST
	HC
	PI
	POLIŢIST
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	94.2
	16.2
	5.8
	90,2
	15.2
	5.9
	89,2
	15.2
	5.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	92,5
	16.8
	5.5
	89,0
	15.5
	5.7
	88.1
	15.2
	5.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	89.1
	18.0
	5.0
	80.1
	15.2
	5.3
	79,0
	14.1
	5.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	85,5
	17.9
	4.8
	71.3
	12.4
	5.7
	69,8
	12.1
	5.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 2
	82.3
	17.1
	4.8
	68,9
	13.0
	5.3
	68.3
	12.9
	5.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	76,9
	18.0
	4.3
	65,7
	14.3
	4.6
	63,9
	13.2
	4.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 7
	67,6
	17.3
	3.9
	58.2
	13.8
	4.2
	56.4
	12.8
	4.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	65,7
	17.6
	3.7
	55,8
	14.3
	3.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Abrevieri:
HC: Capacitate totală de încălzire (kW)
PI: puterea absorbită (kW)
LWT: temperatura apei la ieșire (°C)
DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C)
Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă.
	


MC-SU140-RN8L-B
	LWT
	DB

	
	- 20
	- 18
	- 15
	- 10
	- 5
	0

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP

	25
	89,7
	40.3
	2.2
	98,0
	39,8
	2.5
	104,6
	41,5
	2.5
	109,8
	40,6
	2.7
	124,3
	45,0
	2.8
	137,0
	46.9
	2.9

	30
	82,0
	38.3
	2.1
	93.2
	39,0
	2.4
	98,4
	41.6
	2.4
	105.2
	41.4
	2.5
	117,9
	45.2
	2.6
	129.1
	47.3
	2.7

	35
	83.2
	42.7
	2.0
	89,4
	40,8
	2.2
	94,4
	43,0
	2.2
	100,2
	42.5
	2.4
	112,8
	46.9
	2.4
	124,4
	49,0
	2.5

	40
	66.2
	40.1
	1.7
	77.1
	39,9
	1.9
	89,7
	43.6
	2.1
	94,6
	42,8
	2.2
	107,4
	47.1
	2.3
	119,8
	51,0
	2.3

	45
	67.1
	62,7
	1.1
	75,9
	46.2
	1.6
	86,8
	46.4
	1.9
	91,7
	45.6
	2.0
	105,9
	51.4
	2.1
	119.1
	55.2
	2.2

	48
	/
	/
	/
	64,6
	41.9
	1.5
	80,7
	44.6
	1.8
	85,4
	43.9
	1.9
	99,3
	50.2
	2.0
	113,6
	55.4
	2.0

	50
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	68.4
	40.1
	1.7
	77,0
	42.1
	1.8
	90,8
	47,7
	1.9
	105.2
	54.3
	1.9

	54
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	35.8
	22.0
	1.6
	45.6
	27,0
	1.7
	60,5
	35.1
	1.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB

	
	5
	7
	10
	15
	20
	25

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP

	25
	146,4
	43.3
	3.4
	158,9
	42.4
	3.7
	169,7
	43.1
	3.9
	180,1
	45.1
	4.0
	196,8
	48.1
	4.1
	213,6
	51.5
	4.2

	30
	137,5
	43.6
	3.2
	150,6
	43.3
	3.5
	166,2
	44.3
	3.8
	178,3
	47.2
	3.8
	188,4
	48,9
	3.9
	198,5
	50,9
	3.9

	35
	131,5
	43.7
	3.0
	138,5
	42.1
	3.3
	161,7
	45,0
	3.6
	172,0
	47.1
	3.7
	180,7
	48.3
	3.7
	186,2
	48.4
	3.9

	40
	127,8
	46.3
	2.8
	138,8
	44,7
	3.1
	158,9
	46,5
	3.4
	166,0
	47,8
	3.5
	169,2
	47,7
	3.6
	173,0
	47.4
	3.7

	45
	127,9
	50.4
	2.5
	138,0
	44,5
	3.1
	156,9
	50.1
	3.1
	148,6
	46,5
	3.2
	155,8
	44,8
	3.5
	158.1
	43.9
	3.6

	48
	120,5
	50,6
	2.4
	130,6
	46.3
	2.8
	153,8
	51.1
	3.0
	140,0
	44.6
	3.1
	148,2
	43,8
	3.4
	151.1
	42.9
	3.5

	50
	114,7
	50.2
	2.3
	123,7
	47,0
	2.6
	147,8
	51.9
	2.8
	130.1
	42.5
	3.1
	133,5
	39,8
	3.4
	136.1
	39.4
	3.5

	54
	65,7
	32.8
	2.0
	71.4
	31.2
	2.3
	80.2
	31,0
	2.6
	86,5
	30.4
	2.9
	85,6
	27.5
	3.1
	89,0
	27.6
	3.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB
	
	
	
	
	
	

	
	30
	35
	4 0
	4 3
	
	
	
	
	
	

	
	HC
	PI
	POLIŢIST
	HC
	PI
	POLIŢIST
	HC
	PI
	POLIŢIST
	HC
	PI
	POLIŢIST
	
	
	
	
	
	

	25
	220,2
	52.1
	4.2
	226,9
	50,8
	4.5
	216,6
	46,7
	4.6
	211,4
	44,7
	4.7
	
	
	
	
	
	

	30
	204.2
	48,5
	4.2
	209,8
	47,5
	4.4
	198,0
	44.4
	4.5
	192.1
	42.6
	4.5
	
	
	
	
	
	

	35
	191,0
	44.2
	4.3
	198.1
	44,9
	4.4
	183,7
	44,0
	4.2
	178,5
	42.2
	4.2
	
	
	
	
	
	

	40
	168,7
	39.4
	4.3
	177,1
	40,5
	4.4
	163,5
	42,8
	3.8
	156,8
	40.4
	3.9
	
	
	
	
	
	

	45
	150,1
	40,0
	3.8
	158,5
	41,5
	3.8
	143,9
	41.6
	3.5
	136,6
	39.1
	3.5
	
	
	
	
	
	

	48
	136.1
	37.6
	3.6
	141,5
	38.4
	3.7
	130,2
	40.4
	3.2
	124,5
	38,0
	3.3
	
	
	
	
	
	

	50
	124,9
	35.3
	3.5
	129,2
	36.1
	3.6
	117.1
	38.9
	3.0
	111,0
	36.1
	3.1
	
	
	
	
	
	

	54
	79.1
	23.8
	3.3
	89.1
	26.4
	3.4
	80,8
	29.3
	2.8
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	Abrevieri:
HC: Capacitate totală de încălzire (kW)
PI: puterea absorbită (kW)
LWT: temperatura apei la ieșire (°C)
DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C)
Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă.
	








MC-SU140M-RN8L-B
	LWT
	DB

	
	- 20
	- 18
	- 15
	- 10
	- 5
	0

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP

	25
	89,7
	41,8
	2.1
	98,0
	41.3
	2.4
	104,6
	43,0
	2.4
	109,8
	42.1
	2.6
	124,3
	46,5
	2.7
	137,0
	48.4
	2.8

	30
	82,0
	39,8
	2.1
	93.2
	40,5
	2.3
	98,4
	43.1
	2.3
	105.2
	42.9
	2.5
	117,9
	46,7
	2.5
	129.1
	48,8
	2.6

	35
	83.2
	44.2
	1.9
	89,4
	42.3
	2.1
	94,4
	44,5
	2.1
	100,2
	44,0
	2.3
	112,8
	48.4
	2.3
	124,4
	50,5
	2.5

	40
	66.2
	41.6
	1.6
	77.1
	41.4
	1.9
	89,7
	45.1
	2.0
	94,6
	44.3
	2.1
	107,4
	48.6
	2.2
	119,8
	52.5
	2.3

	45
	67.1
	64.2
	1.0
	75,9
	47,7
	1.6
	86,8
	47,9
	1.8
	91,7
	47.1
	1.9
	105,9
	52.9
	2.0
	119.1
	56,7
	2.1

	48
	/
	/
	/
	64,6
	43.4
	1.5
	80,7
	46.1
	1.8
	85,4
	45.4
	1.9
	99,3
	51,7
	1.9
	113,6
	56,9
	2.0

	50
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	68.4
	41.6
	1.6
	77,0
	43.6
	1.8
	90,8
	49.2
	1.8
	105.2
	55,8
	1.9

	54
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	35.8
	23.5
	1.5
	45.6
	28.5
	1.6
	60,5
	36.6
	1.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB

	
	5
	7
	10
	15
	20
	25

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP

	25
	146,4
	44,8
	3.3
	158,9
	43.9
	3.6
	169,7
	44.6
	3.8
	180,1
	46.6
	3.9
	196,8
	49,6
	4.0
	213,6
	53,0
	4.0

	30
	137,5
	45.1
	3.0
	150,6
	44,8
	3.4
	166,2
	45,8
	3.6
	178,3
	48,7
	3.7
	188,4
	50.4
	3.7
	198,5
	52.4
	3.8

	35
	131,5
	45.2
	2.9
	138,5
	43.6
	3.2
	161,7
	46,5
	3.5
	172,0
	48.6
	3.5
	180,7
	49,8
	3.6
	186,2
	49,9
	3.7

	40
	127,8
	47,8
	2.7
	138,8
	46.2
	3.0
	158,9
	48,0
	3.3
	166,0
	49.3
	3.4
	169,2
	49.2
	3.4
	173,0
	48,9
	3.5

	45
	127,9
	51.9
	2.5
	138,0
	46,0
	3.0
	156,9
	51.6
	3.0
	148,6
	48,0
	3.1
	155,8
	46.3
	3.4
	158.1
	45.4
	3.5

	48
	120,5
	52.1
	2.3
	130,6
	47,8
	2.7
	153,8
	52.6
	2.9
	140,0
	46.1
	3.0
	148,2
	45.3
	3.3
	151.1
	44.4
	3.4

	50
	114,7
	51,7
	2.2
	123,7
	48,5
	2.6
	147,8
	53.4
	2.8
	130.1
	44,0
	3.0
	133,5
	41.3
	3.2
	136.1
	40,9
	3.3

	54
	65,7
	34.3
	1.9
	71.4
	32.7
	2.2
	80.2
	32.5
	2.5
	86,5
	31.9
	2.7
	85,6
	29,0
	2.9
	89,0
	29.1
	3.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB
	
	
	
	
	
	

	
	30
	35
	4 0
	4 3
	
	
	
	
	
	

	
	HC
	PI
	POLIŢIST
	HC
	PI
	POLIŢIST
	HC
	PI
	POLIŢIST
	HC
	PI
	POLIŢIST
	
	
	
	
	
	

	25
	220,2
	53.6
	4.1
	226,9
	52.3
	4.3
	216,6
	48.2
	4.5
	211,4
	46.2
	4.6
	
	
	
	
	
	

	30
	204.2
	50,0
	4.1
	209,8
	49,0
	4.3
	198,0
	45,9
	4.3
	192.1
	44.1
	4.4
	
	
	
	
	
	

	35
	191,0
	45,7
	4.2
	198.1
	46.4
	4.3
	183,7
	45,5
	4.0
	178,5
	43.7
	4.1
	
	
	
	
	
	

	40
	168,7
	40,9
	4.1
	177,1
	42,0
	4.2
	163,5
	44.3
	3.7
	156,8
	41.9
	3.7
	
	
	
	
	
	

	45
	150,1
	41,5
	3.6
	158,5
	43,0
	3.7
	143,9
	43.1
	3.3
	136,6
	40,6
	3.4
	
	
	
	
	
	

	48
	136.1
	39.1
	3.5
	141,5
	39,9
	3.5
	130,2
	41.9
	3.1
	124,5
	39,5
	3.1
	
	
	
	
	
	

	50
	124,9
	36.8
	3.4
	129,2
	37.6
	3.4
	117.1
	40.4
	2.9
	111,0
	37.6
	3.0
	
	
	
	
	
	

	54
	79.1
	25.3
	3.1
	89.1
	27.9
	3.2
	80,8
	30.8
	2.6
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	

	Abrevieri:
HC: Capacitate totală de încălzire (kW)
PI: puterea absorbită (kW)
LWT: temperatura apei la ieșire (°C)
DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C)
Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă.
	








MC-SU180-RN8L-B
	LWT
	DB

	
	- 20
	- 18
	- 15
	- 10
	- 7
	- 4

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP

	25
	89,5
	42.5
	43.9
	99.1
	43.9
	2.3
	111,8
	45,7
	2.4
	134,8
	46,8
	2.9
	148.1
	48.1
	3.1
	158,2
	48,9
	3.2

	30
	87,9
	43.7
	45.1
	97,4
	45.1
	2.2
	109,8
	47,0
	2.3
	132,4
	48.1
	2.8
	145,5
	49.4
	2.9
	155,4
	50.3
	3.1

	35
	85.3
	50,0
	50,8
	94.1
	50,8
	1.9
	106,0
	51.9
	2.0
	127,9
	52.5
	2.4
	141,0
	52,7
	2.7
	151.1
	52.9
	2.9

	40
	79,4
	53.6
	54.4
	88,4
	54.4
	1.6
	100,8
	55,9
	1.8
	123.3
	56,9
	2.2
	136,9
	57.4
	2.4
	147,3
	57,7
	2.6

	4 2
	/
	/
	/
	84,8
	56,9
	1.5
	97,3
	57.3
	1.7
	120,3
	57,6
	2.1
	134.2
	58,7
	2.3
	144,8
	59.3
	2.4

	45
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	92,7
	59,8
	1.5
	114,5
	58,8
	1.9
	128,8
	60,7
	2.1
	139,8
	62,0
	2.3

	4 7
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	103,8
	57.3
	1.8
	118.1
	59,7
	2.0
	129,0
	61.2
	2.1

	48
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	97,2
	55,8
	1.7
	111.4
	58,5
	1.9
	122.3
	60.3
	2.0

	50
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	101,0
	57.4
	1.8
	110,7
	59.1
	1.9

	54
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	95,0
	59,5
	1.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB

	
	0
	5
	7
	10
	15
	20

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP

	25
	174,3
	51.2
	3.4
	190,3
	47,0
	4.1
	198,2
	46,5
	4.3
	206,0
	45.4
	4.5
	207,5
	44,8
	4.6
	207,8
	43.6
	4.8

	30
	171,2
	52.6
	3.3
	188,0
	48.6
	3.9
	196,5
	47,0
	4.2
	204.2
	46,8
	4.4
	205,7
	46.1
	4.5
	206,0
	44,9
	4.6

	35
	167,1
	53.1
	3.1
	183,0
	49,9
	3.7
	190,8
	49,6
	3.9
	199,2
	49,8
	4.0
	200,9
	49.2
	4.1
	200,5
	47.4
	4.2

	40
	164,0
	57,9
	2.8
	178,6
	56.2
	3.2
	185,4
	54.2
	3.4
	196.1
	51,8
	3.8
	198,2
	51.1
	3.9
	199,2
	49.4
	4.0

	4 2
	161,7
	59,8
	2.7
	176,8
	57,0
	3.1
	183,9
	55.4
	3.3
	195,0
	53.6
	3.6
	197,3
	52.9
	3.7
	198.1
	49,8
	4.0

	45
	157,0
	62,7
	2.5
	173,3
	58.3
	3.0
	180,0
	57,0
	3.2
	193,0
	56,5
	3.4
	195,4
	55,7
	3.5
	196,0
	50.3
	3.9

	4 7
	147,3
	63,0
	2.3
	166,7
	63.3
	2.6
	175,3
	61,6
	2.8
	184.1
	56.2
	3.3
	185,7
	55.1
	3.4
	181,9
	48.4
	3.8

	48
	142.1
	63,0
	2.3
	162,6
	66.1
	2.5
	172,3
	64.2
	2.7
	178,6
	55,7
	3.2
	179,8
	54,5
	3.3
	173,3
	46.9
	3.7

	50
	132.2
	63.2
	2.1
	155,5
	67.3
	2.3
	166,6
	69.2
	2.4
	168,9
	53.6
	3.2
	169,4
	52.1
	3.3
	158,2
	44,7
	3.5

	54
	113.2
	65.1
	1.7
	132,8
	67.4
	2.0
	142.1
	68.4
	2.1
	146,8
	52.3
	2.8
	147,8
	50,9
	2.9
	140,5
	42.7
	3.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB
	
	
	

	
	25
	30
	35
	4 0
	4 3
	
	
	

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	
	
	

	25
	205,7
	40.2
	5.1
	200,1
	35.5
	5.6
	187,3
	30.1
	6.2
	179,2
	28.5
	6.3
	177,6
	27.7
	6.4
	
	
	

	30
	203,9
	41.3
	4.9
	198,4
	36.5
	5.4
	185,7
	31,0
	6.0
	177,7
	29.3
	6.1
	176,1
	28.5
	6.2
	
	
	

	35
	200,5
	41.4
	4.8
	192,0
	36.8
	5.2
	178,0
	32,0
	5.6
	160,0
	27.9
	5.7
	157,2
	26.8
	5.9
	
	
	

	40
	198,6
	42.7
	4.7
	189,2
	37.6
	5.0
	170,0
	32.9
	5.2
	142,8
	26.0
	5.5
	140.1
	25,0
	5.6
	
	
	

	4 2
	196,9
	43,8
	4.5
	182,7
	37.7
	4.8
	164,5
	32.7
	5.0
	139.1
	26.0
	5.3
	136,3
	24.9
	5.5
	
	
	

	45
	193,6
	45.6
	4.3
	169,8
	37.9
	4.5
	153,6
	32.5
	4.7
	132,0
	25.9
	5.1
	128,6
	24.7
	5.2
	
	
	

	4 7
	173,4
	42.7
	4.1
	155,6
	36.4
	4.3
	141,7
	31.6
	4.5
	124.1
	25.4
	4.9
	120,2
	23.9
	5.0
	
	
	

	48
	161,0
	40,6
	4.0
	143,5
	34.5
	4.2
	130,6
	29.8
	4.4
	114.4
	24.0
	4.8
	/
	/
	/
	
	
	

	50
	139,2
	37.3
	3.7
	126,0
	32.4
	3.9
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	

	54
	117,9
	33.3
	3.5
	94,0
	25.3
	3.7
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	

	Abrevieri:
HC: Capacitate totală de încălzire (kW)
PI: puterea absorbită (kW)
LWT: temperatura apei la ieșire (°C)
DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C)
Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă.
	


MC-SU180 M -RN8L-B
	LWT
	DB

	
	- 20
	- 18
	- 15
	- 10
	- 7
	- 4

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP

	25
	89,5
	42.5
	2.1
	99.1
	43.9
	2.3
	111,8
	45,7
	2.4
	134,8
	46,8
	2.9
	148.1
	48.1
	3.1
	158,2
	48,9
	3.2

	30
	87,9
	43.7
	2.0
	97,4
	45.1
	2.2
	109,8
	47,0
	2.3
	132,4
	48.1
	2.8
	145,5
	49.4
	2.9
	155,4
	50.3
	3.1

	35
	85.3
	50,0
	1.7
	94.1
	50,8
	1.9
	106,0
	51.9
	2.0
	127,9
	52.5
	2.4
	141,0
	52,7
	2.7
	151.1
	52.9
	2.9

	40
	79,4
	53.6
	1.5
	88,4
	54.4
	1.6
	100,8
	55,9
	1.8
	123.3
	56,9
	2.2
	136,9
	57.4
	2.4
	147,3
	57,7
	2.6

	4 2
	
	
	
	84,8
	56,9
	1.5
	97,3
	57.3
	1.7
	120,3
	57,6
	2.1
	134.2
	58,7
	2.3
	144,8
	59.3
	2.4

	45
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	92,7
	59,8
	1.5
	114,5
	58,8
	1.9
	128,8
	60,7
	2.1
	139,8
	62,0
	2.3

	4 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	103,8
	57.3
	1.8
	118.1
	59,7
	2.0
	129,0
	61.2
	2.1

	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	97,2
	55,8
	1.7
	111.4
	58,5
	1.9
	122.3
	60.3
	2.0

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,0
	57.4
	1.8
	110,7
	59.1
	1.9

	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	95,0
	59,5
	1.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB

	
	0
	5
	7
	10
	15
	20

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP

	25
	174,3
	51.2
	3.4
	190,3
	47,0
	4.1
	198,2
	46,5
	4.3
	206,0
	45.4
	4.5
	207,5
	44,8
	4.6
	207,8
	43.6
	4.8

	30
	171,2
	52.6
	3.3
	188,0
	48.6
	3.9
	196,5
	47,0
	4.2
	204.2
	46,8
	4.4
	205,7
	46.1
	4.5
	206,0
	44,9
	4.6

	35
	167,1
	53.1
	3.1
	183,0
	49,9
	3.7
	190,8
	49,6
	3.9
	199,2
	49,8
	4.0
	200,9
	49.2
	4.1
	200,5
	47.4
	4.2

	40
	164,0
	57,9
	2.8
	178,6
	56.2
	3.2
	185,4
	54.2
	3.4
	196.1
	51,8
	3.8
	198,2
	51.1
	3.9
	199,2
	49.4
	4.0

	4 2
	161,7
	59,8
	2.7
	176,8
	57,0
	3.1
	183,9
	55.4
	3.3
	195,0
	53.6
	3.6
	197,3
	52.9
	3.7
	198.1
	49,8
	4.0

	45
	157,0
	62,7
	2.5
	173,3
	58.3
	3.0
	180,0
	57,0
	3.2
	193,0
	56,5
	3.4
	195,4
	55,7
	3.5
	196,0
	50.3
	3.9

	4 7
	147,3
	63,0
	2.3
	166,7
	63.3
	2.6
	175,3
	61,6
	2.8
	184.1
	56.2
	3.3
	185,7
	55.1
	3.4
	181,9
	48.4
	3.8

	48
	142.1
	63,0
	2.3
	162,6
	66.1
	2.5
	172,3
	64.2
	2.7
	178,6
	55,7
	3.2
	179,8
	54,5
	3.3
	173,3
	46.9
	3.7

	50
	132.2
	63.2
	2.1
	155,5
	67.3
	2.3
	166,6
	69.2
	2.4
	168,9
	53.6
	3.2
	169,4
	52.1
	3.3
	158,2
	44,7
	3.5

	54
	113.2
	65.1
	1.7
	132,8
	67.4
	2.0
	142.1
	68.4
	2.1
	146,8
	52.3
	2.8
	147,8
	50,9
	2.9
	140,5
	42.7
	3.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB
	
	
	

	
	25
	30
	35
	4 0
	4 3
	
	
	

	
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	HC
	PI
	COP
	
	
	

	25
	205,7
	40.2
	5.1
	200,1
	35.5
	5.6
	187,3
	30.1
	6.2
	179,2
	28.5
	6.3
	177,6
	27.7
	6.4
	
	
	

	30
	203,9
	41.3
	4.9
	198,4
	36.5
	5.4
	185,7
	31,0
	6.0
	177,7
	29.3
	6.1
	176,1
	28.5
	6.2
	
	
	

	35
	200,5
	41.4
	4.8
	192,0
	36.8
	5.2
	178,0
	32,0
	5.6
	160,0
	27.9
	5.7
	157,2
	26.8
	5.9
	
	
	

	40
	198,6
	42.7
	4.7
	189,2
	37.6
	5.0
	170,0
	32.9
	5.2
	142,8
	26.0
	5.5
	140.1
	25,0
	5.6
	
	
	

	4 2
	196,9
	43,8
	4.5
	182,7
	37.7
	4.8
	164,5
	32.7
	5.0
	139.1
	26.0
	5.3
	136,3
	24.9
	5.5
	
	
	

	45
	193,6
	45.6
	4.3
	169,8
	37.9
	4.5
	153,6
	32.5
	4.7
	132,0
	25.9
	5.1
	128,6
	24.7
	5.2
	
	
	

	4 7
	173,4
	42.7
	4.1
	155,6
	36.4
	4.3
	141,7
	31.6
	4.5
	124.1
	25.4
	4.9
	120,2
	23.9
	5.0
	
	
	

	48
	161,0
	40,6
	4.0
	143,5
	34.5
	4.2
	130,6
	29.8
	4.4
	114.4
	24.0
	4.8
	
	
	
	
	
	

	50
	139,2
	37.3
	3.7
	126,0
	32.4
	3.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	117,9
	33.3
	3.5
	94,0
	25.3
	3.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Abrevieri:
HC: Capacitate totală de încălzire (kW)
PI: puterea absorbită (kW)
LWT: temperatura apei la ieșire (°C)
DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C)
Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă.
	


Tabele de capacitate de răcire
MC-SU 75 -RN8L-B
	LWT
	DB

	
	- 10
	- 5
	0
	5
	10
	15

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER

	0
	44.4
	8.1
	5.5
	43.6
	8.7
	5.0
	41.3
	9.3
	4.5
	39,0
	10.1
	3.9
	52,0
	17.7
	2.9
	61.1
	17.7
	3.2

	5
	54,5
	9.4
	5.8
	53,7
	10.1
	5.3
	51.5
	10.7
	4.8
	49,7
	11.4
	4.3
	60,5
	18.6
	3.3
	69,0
	18.9
	3.7

	7
	57,6
	9.8
	5.9
	56.6
	10.4
	5.4
	54.2
	11.1
	4.9
	52,8
	11.8
	4.5
	66,7
	19.8
	3.4
	75,5
	20.2
	3.7

	10
	61,9
	10.3
	6.0
	61,0
	11.0
	5.6
	58,9
	11.7
	5.0
	57.2
	12.5
	4.6
	68.2
	19.8
	3.4
	82.3
	20.8
	4.0

	15
	70,8
	10.4
	6.8
	69,6
	11.6
	6.0
	66,5
	11.4
	5.8
	65.4
	11.6
	5.7
	66,9
	17.4
	3.8
	90,8
	18.4
	4.9

	20
	78,4
	11.3
	6.9
	77,5
	12.0
	6.5
	76,5
	12.3
	6.2
	74.4
	12.1
	6.2
	68.3
	16.7
	4.1
	95,9
	18.6
	5.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB

	
	20
	25
	30
	35
	40
	43

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER

	0
	60,5
	18.0
	3.1
	59,9
	18.7
	3.0
	59.4
	22.3
	2.5
	56,9
	24.3
	2.2
	36.5
	16.5
	2.1
	23.2
	11.4
	1.9

	5
	68.2
	19.3
	3.5
	67,6
	20,0
	3.4
	67,0
	23.8
	2.8
	64.2
	26.0
	2.5
	41.2
	17.6
	2.3
	26.2
	12.1
	2.2

	7
	75.1
	20.4
	3.7
	74.2
	21.4
	3.5
	70,8
	24.2
	2.9
	70,0
	26.8
	2.6
	47.3
	18.8
	2.5
	31.8
	13.5
	2.4

	10
	81.2
	21.1
	3.8
	79,3
	21.4
	3.7
	77,4
	24.9
	3.1
	74,8
	27.1
	2.8
	51.6
	19.1
	2.7
	35.5
	13.7
	2.6

	15
	88,0
	19.5
	4.5
	86,8
	20.9
	4.2
	82.4
	23.0
	3.6
	78,7
	24.5
	3.2
	53.2
	16.8
	3.2
	37.1
	12.5
	3.0

	20
	94,5
	19.6
	4.8
	93,5
	21.3
	4.4
	91,6
	23.0
	4.0
	87,4
	23.2
	3.8
	58,0
	15.8
	3.7
	43.3
	12.7
	3.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	45
	4 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	21.3
	11.2
	1.8
	11.3
	8.3
	1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	24.1
	11.9
	2.0
	12.7
	8.9
	1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	27.4
	12.6
	2.2
	14.5
	8.9
	1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	31.2
	12.9
	2.4
	17.1
	9,0
	1.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	33.9
	12.1
	2.8
	21.3
	9,0
	2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	39,0
	12.3
	3.2
	25.1
	9,0
	2.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Abrevieri: 
CC: Capacitate totală de răcire (kW)
PI: puterea absorbită (kW)
LWT: temperatura apei la ieșire (°C)
DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C)
Note: Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă.
	






MC-SU 75M -RN8L-B
	LWT
	DB

	
	- 10
	- 5
	0
	5
	10
	15

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER

	0
	44.4
	9.2
	4.8
	43.6
	9.8
	4.4
	41.3
	10.5
	4.0
	39,0
	11.3
	3.5
	52,0
	19.2
	2.7
	61.1
	19.2
	3.2

	5
	54,5
	10.8
	5.1
	53,7
	11.4
	4.7
	51.5
	12.1
	4.3
	49,7
	12.8
	3.9
	60,5
	20.1
	3.0
	69,0
	20.4
	3.4

	7
	57,6
	11.2
	5.1
	56.6
	11.9
	4.8
	54.2
	12.5
	4.3
	52,8
	13.3
	4.0
	66,7
	21.3
	3.1
	75,5
	21.7
	3.5

	10
	61,9
	11.8
	5.2
	61,0
	12.5
	4.9
	58,9
	13.2
	4.5
	57.2
	14.0
	4.1
	68.2
	21.3
	3.2
	82.3
	22.3
	3.7

	15
	70,8
	11.9
	5.9
	69,6
	13.1
	5.3
	66,5
	12.9
	5.2
	65.4
	13.1
	5.0
	66,9
	18.9
	3.5
	90,8
	19.9
	4.6

	20
	78,4
	12.8
	6.1
	77,5
	13.5
	5.7
	76,5
	13.8
	5.6
	74.4
	13.6
	5.5
	68.3
	18.2
	3.8
	95,9
	20.1
	4.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB

	
	20
	25
	30
	35
	40
	43

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER

	0
	60,5
	19.5
	3.1
	59,9
	20.2
	3.0
	59.4
	23.8
	2.5
	56,9
	25.8
	2.2
	36.5
	18.0
	2.0
	23.2
	12.9
	1.8

	5
	68.2
	20.8
	3.3
	67,6
	21.5
	3.1
	67,0
	25.3
	2.6
	64.2
	27.5
	2.3
	41.2
	19.1
	2.2
	26.2
	13.6
	1.9

	7
	75.1
	21.9
	3.4
	74.2
	22.9
	3.2
	70,8
	25.7
	2.8
	70,0
	28.3
	2.5
	47.3
	20.3
	2.3
	31.8
	15.0
	2.1

	10
	81.2
	22.6
	3.6
	79,3
	22.9
	3.5
	77,4
	26.4
	2.9
	74,8
	28.6
	2.6
	51.6
	20.6
	2.5
	35.5
	15.2
	2.3

	15
	88,0
	21.0
	4.2
	86,8
	22.4
	3.9
	82.4
	24.5
	3.4
	78,7
	26.0
	3.0
	53.2
	18.3
	2.9
	37.1
	14.0
	2.6

	20
	94,5
	21.1
	4.5
	93,5
	22.8
	4.1
	91,6
	24.5
	3.7
	87,4
	24.7
	3.5
	58,0
	17.3
	3.3
	43.3
	14.2
	3.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	45
	4 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	21.3
	12.7
	1.7
	11.3
	9.8
	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	24.1
	13.4
	1.8
	12.7
	10.4
	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	27.4
	14.1
	1.9
	14.5
	10.4
	1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	31.2
	14.4
	2.2
	17.1
	10.5
	1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	33.9
	13.6
	2.5
	21.3
	10.5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	39,0
	13.8
	2.8
	25.1
	10.5
	2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Abrevieri: 
CC: Capacitate totală de răcire (kW)
PI: puterea absorbită (kW)
LWT: temperatura apei la ieșire (°C)
DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C)
Note: Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă.
	















MC-SU90-RN8L-B
	LWT
	DB

	
	- 10
	- 5
	0
	5
	10
	15

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER

	0
	54.4
	14.6
	3.7
	54.2
	12.6
	4.3
	53,7
	12.0
	4.5
	51,7
	14.0
	3.7
	81,9
	18.8
	4.4
	81,5
	25.5
	3.2

	5
	66,7
	17.0
	3.9
	66,8
	14.6
	4.6
	67,0
	13.9
	4.8
	65,8
	15.9
	4.1
	94.1
	26.8
	3.5
	93.1
	27.3
	3.4

	7
	70,5
	17.6
	4.0
	70,4
	15.2
	4.6
	70,5
	14.4
	4.9
	70,0
	16.5
	4.2
	96.3
	29.6
	3.3
	95,6
	26.4
	3.6

	10
	75,8
	18.6
	4.1
	75,9
	16.0
	4.7
	76,6
	15.2
	5.0
	75,8
	17.4
	4.4
	106,0
	27.4
	3.9
	111,7
	29.5
	3.8

	15
	84,0
	16.4
	5.1
	84.1
	16.2
	5.2
	84,0
	16.9
	5.0
	84.1
	14.8
	5.7
	123,7
	25.6
	4.8
	127,2
	28.1
	4.5

	20
	92.3
	14.2
	6.5
	92.3
	16.4
	5.6
	91.3
	18.6
	4.9
	91.1
	14.6
	6.2
	129,2
	26.3
	4.9
	133,9
	28.7
	4.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB

	
	20
	25
	30
	35
	40
	43

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER

	0
	78.2
	26.5
	3.0
	76.1
	20.9
	3.6
	74.1
	24.3
	3.0
	68.3
	29.6
	2.3
	57.3
	27.5
	2.1
	46.9
	24.9
	1.9

	5
	91,8
	28.7
	3.2
	90,3
	27.8
	3.2
	87,4
	29.5
	3.0
	80,9
	32.2
	2.5
	69,9
	30.2
	2.3
	60,9
	28.2
	2.2

	7
	94,7
	30,0
	3.2
	93.1
	21.6
	4.3
	89.1
	28.9
	3.1
	82,0
	27.8
	2.9
	71,5
	25.9
	2.8
	63,7
	24.2
	2.6

	10
	107,6
	31.5
	3.4
	102.9
	27.5
	3.7
	99,9
	30.3
	3.3
	93,7
	33,0
	2.8
	81,6
	27.7
	2.9
	72.2
	24.2
	3.0

	15
	117,3
	29.3
	4.0
	111,7
	25.6
	4.4
	108.3
	25.2
	4.3
	104.2
	28.4
	3.7
	92,6
	28,0
	3.3
	81,8
	24.0
	3.4

	20
	127.1
	29.4
	4.3
	121.3
	23.5
	5.2
	117,3
	24.7
	4.7
	112.4
	27.5
	4.1
	102.3
	27.9
	3.7
	92.1
	25.3
	3.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	45
	4 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	32.8
	20.1
	1.6
	18.0
	12.1
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	48,5
	24.2
	2.0
	29.3
	16.5
	1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	56,0
	21.8
	2.6
	38.1
	18.0
	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	62,9
	22.4
	2.8
	45.1
	19.2
	2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	72,8
	23.4
	3.1
	55,0
	17.8
	3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	80,7
	22.2
	3.6
	60,9
	19.3
	3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Abrevieri: 
CC: Capacitate totală de răcire (kW)
PI: puterea absorbită (kW)
LWT: temperatura apei la ieșire (°C)
DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C)
Note: Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă.
	





MC-SU90 M -RN8L-B
	LWT
	DB

	
	- 10
	- 5
	0
	5
	10
	15

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER

	0
	54.4
	15.8
	3.5
	54.2
	13.8
	3.9
	53,7
	13.2
	4.1
	51,7
	15.2
	3.4
	81,9
	20.3
	4.0
	81,5
	27,0
	3.0

	5
	66,7
	18.4
	3.6
	66,8
	16.0
	4.2
	67,0
	15.3
	4.4
	65,8
	17.3
	3.8
	94.1
	28.3
	3.3
	93.1
	28.8
	3.2

	7
	70,5
	19.1
	3.7
	70,4
	16.6
	4.2
	70,5
	15.8
	4.4
	70,0
	17.9
	3.9
	96.3
	31.1
	3.1
	95,6
	27.9
	3.4

	10
	75,8
	20.1
	3.8
	75,9
	17.5
	4.3
	76,6
	16.7
	4.6
	75,8
	18.9
	4.0
	106,0
	28.9
	3.7
	111,7
	31,0
	3.6

	15
	84,0
	17.9
	4.7
	84.1
	17.7
	4.8
	84,0
	18.4
	4.6
	84.1
	16.3
	5.2
	123,7
	27.1
	4.6
	127,2
	29.6
	4.3

	20
	92.3
	15.7
	5.9
	92.3
	17.9
	5.2
	91.3
	20.1
	4.5
	91.1
	16.1
	5.7
	129,2
	27.8
	4.6
	133,9
	30.2
	4.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB

	
	20
	25
	30
	35
	40
	43

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER

	0
	78.2
	28,0
	2.8
	76.1
	22.4
	3.4
	74.1
	25.8
	2.9
	68.3
	31.1
	2.2
	57.3
	29,0
	2.0
	46.9
	26.4
	1.8

	5
	91,8
	30.2
	3.0
	90,3
	29.3
	3.1
	87,4
	31,0
	2.8
	80,9
	33.7
	2.4
	69,9
	31.7
	2.2
	60,9
	29.7
	2.1

	7
	94,7
	31.5
	3.0
	93.1
	23.1
	4.0
	89.1
	30.4
	2.9
	82.1
	28.8
	2.9
	71,5
	27.4
	2.6
	63,7
	25.7
	2.5

	10
	107,6
	33,0
	3.3
	102.9
	29,0
	3.5
	99,9
	31.8
	3.1
	93,7
	34.5
	2.7
	81,6
	29.2
	2.8
	72.2
	25.7
	2.8

	15
	117,3
	30.8
	3.8
	111,7
	27.1
	4.1
	108.3
	26.7
	4.1
	104.2
	29.9
	3.5
	92,6
	29.5
	3.1
	81,8
	25.5
	3.2

	20
	127.1
	30.9
	4.1
	121.3
	25,0
	4.9
	117,3
	26.2
	4.5
	112.4
	29,0
	3.9
	102.3
	29.4
	3.5
	92.1
	26.8
	3.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	45
	4 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	32.8
	21.6
	1.5
	18.0
	13.6
	1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	48,5
	25.7
	1.9
	29.3
	18.0
	1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	56,0
	23.3
	2.4
	38.1
	19.5
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	62,9
	23.9
	2.6
	45.1
	20.7
	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	72,8
	24.9
	2.9
	55,0
	19.3
	2.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	80,7
	23.7
	3.4
	60,9
	20.8
	2.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Abrevieri: 
CC: Capacitate totală de răcire (kW)
PI: puterea absorbită (kW)
LWT: temperatura apei la ieșire (°C)
DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C)
Note: Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă.
	





MC-SU140-RN8L-B
	LWT
	DB

	
	- 10
	- 5
	0
	5
	10
	15

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER

	0
	82.1
	20.1
	4.1
	80,6
	20.3
	4.0
	78.1
	20.7
	3.8
	74,8
	21.3
	3.5
	105.2
	38.4
	2.7
	117,4
	38,0
	3.1

	5
	100,7
	23.4
	4.3
	99,3
	23.5
	4.2
	97,4
	24.1
	4.0
	95,2
	24.1
	3.9
	120,0
	40,8
	2.9
	135,2
	40.4
	3.4

	7
	106.4
	24.3
	4.4
	104,7
	24.4
	4.3
	102.4
	24.8
	4.1
	101.3
	25,0
	4.0
	128.2
	42.7
	3.0
	142.2
	41.2
	3.5

	10
	114.4
	25.6
	4.5
	112,8
	25.7
	4.4
	111.3
	26.1
	4.3
	109,7
	26.4
	4.2
	133.3
	42,8
	3.1
	146,5
	41.6
	3.5

	15
	133,7
	26.3
	5.1
	131,8
	26.2
	5.0
	130,5
	26.4
	4.9
	129,2
	26.6
	4.9
	138,2
	40,7
	3.4
	155,0
	38,5
	4.0

	20
	144,7
	25,0
	5.8
	143.1
	25.4
	5.6
	141,6
	25.7
	5.5
	140.1
	25.9
	5.4
	146,6
	40,7
	3.6
	156,3
	37.1
	4.2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB

	
	20
	25
	30
	35
	40
	43

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER

	0
	111,5
	38,8
	2.9
	110.1
	40,5
	2.7
	108.4
	44,5
	2.4
	106,5
	49,8
	2.1
	86,5
	41,8
	2.1
	74.1
	38,0
	1.9

	5
	128,4
	41.1
	3.1
	125,6
	43.3
	2.9
	124,5
	46,8
	2.7
	121,7
	52.9
	2.3
	98,3
	44,5
	2.2
	85.1
	40,6
	2.1

	7
	136,9
	41.6
	3.3
	133,5
	45.3
	3.0
	132.1
	47,9
	2.8
	130,0
	50,5
	2.6
	104,8
	43,0
	2.4
	91.2
	41.3
	2.2

	10
	142,8
	42.4
	3.4
	142.1
	46.1
	3.1
	141.1
	49,0
	2.9
	139.1
	52.5
	2.7
	107,7
	41.3
	2.6
	100,9
	40,9
	2.5

	15
	151,0
	39,9
	3.8
	148,3
	44.3
	3.4
	147,4
	46,7
	3.2
	146,2
	49.3
	3.0
	115,5
	40.3
	2.9
	110.3
	39,9
	2.8

	20
	152,9
	38.1
	4.0
	150,2
	42.4
	3.5
	149,8
	44,7
	3.4
	148,4
	46.9
	3.2
	119,9
	38.7
	3.1
	114,9
	37.7
	3.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	45
	4 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	71.4
	39,7
	1.8
	41,0
	28.2
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	81.1
	42,0
	1.9
	46,8
	29.8
	1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	86.4
	41.9
	2.1
	57,7
	31.7
	1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	92,6
	39,0
	2.4
	63,5
	32.3
	2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	95,0
	35.4
	2.7
	65.3
	29.1
	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	97,3
	32.6
	3.0
	70.3
	26.3
	2.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Abrevieri: 
CC: Capacitate totală de răcire (kW)
PI: puterea absorbită (kW)
LWT: temperatura apei la ieșire (°C)
DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C)
Note: Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă.
	





MC-SU140M-RN8L-B
	LWT
	DB

	
	- 10
	- 5
	0
	5
	10
	15

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER

	0
	82.1
	21.2
	3.9
	80,6
	21.4
	3.8
	78.1
	21.9
	3.6
	74,8
	22.5
	3.3
	105.2
	39,9
	2.6
	117,4
	39,5
	3.0

	5
	100,7
	24.8
	4.1
	99,3
	24.9
	4.0
	97,4
	25.5
	3.8
	95,2
	25.5
	3.7
	120,0
	42.3
	2.8
	135,2
	41.9
	3.2

	7
	106.4
	25.7
	4.1
	104,7
	25.8
	4.1
	102.4
	26.2
	3.9
	101.3
	26.4
	3.8
	128.2
	44.2
	2.9
	142.2
	42.7
	3.3

	10
	114.4
	27.1
	4.2
	112,8
	27.2
	4.1
	111.3
	27.6
	4.0
	109,7
	27.9
	3.9
	133.3
	44.3
	3.0
	146,5
	43.1
	3.4

	15
	133,7
	27.8
	4.8
	131,8
	27.7
	4.8
	130,5
	27.9
	4.7
	129,2
	28.1
	4.6
	138,2
	42.2
	3.3
	155,0
	40,0
	3.9

	20
	144,7
	26.5
	5.5
	143.1
	26.9
	5.3
	141,6
	27.2
	5.2
	140.1
	27.4
	5.1
	146,6
	42.2
	3.5
	156,3
	38.6
	4.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB

	
	20
	25
	30
	35
	40
	43

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER

	0
	111,5
	40.3
	2.8
	110.1
	42,0
	2.6
	108.4
	46,0
	2.4
	106,5
	51.3
	2.1
	86,5
	43.3
	2.0
	74.1
	39,5
	1.9

	5
	128,4
	42.6
	3.0
	125,6
	44,8
	2.8
	124,5
	48.3
	2.6
	121,7
	54.4
	2.2
	98,3
	46,0
	2.1
	85.1
	42.1
	2.0

	7
	136,9
	43.1
	3.2
	133,5
	46,8
	2.9
	132.1
	49.4
	2.7
	130,0
	52,0
	2.5
	104,8
	44,5
	2.4
	91.2
	42,8
	2.1

	10
	142,8
	43.9
	3.3
	142.1
	47,6
	3.0
	141.1
	50,5
	2.8
	139.1
	54,0
	2.6
	107,7
	42,8
	2.5
	100,9
	42.4
	2.4

	15
	151,0
	41.4
	3.6
	148,3
	45,8
	3.2
	147,4
	48.2
	3.1
	146,2
	50,8
	2.9
	115,5
	41,8
	2.8
	110.3
	41.4
	2.7

	20
	152,9
	39.6
	3.9
	150,2
	43.9
	3.4
	149,8
	46.2
	3.2
	148,4
	48.4
	3.1
	119,9
	40.2
	3.0
	114,9
	39.2
	2.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	45
	4 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	71.4
	41.2
	1.7
	41,0
	29.7
	1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	81.1
	43,5
	1.9
	46,8
	31.3
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	86.4
	43.4
	2.0
	57,7
	33.2
	1.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	92,6
	40,5
	2.3
	63,5
	33.8
	1.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	95,0
	36.9
	2.6
	65.3
	30.6
	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	97,3
	34.1
	2.9
	70.3
	27.8
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Abrevieri: 
CC: Capacitate totală de răcire (kW)
PI: puterea absorbită (kW)
LWT: temperatura apei la ieșire (°C)
DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C)
Note: Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă.
	





MC-SU180-RN8L-B
	LWT
	DB

	
	- 10
	- 5
	0
	5
	10
	15

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER

	0
	108,9
	29.2
	3.7
	108.4
	25.2
	4.3
	107,5
	24.2
	4.5
	103.4
	28.1
	3.7
	163,8
	48,5
	3.4
	163.1
	51.1
	3.2

	5
	133,6
	34.1
	3.9
	133,6
	29.2
	4.6
	134.1
	28.2
	4.8
	131,6
	31.9
	4.1
	188,2
	52,0
	3.6
	186,3
	54,7
	3.4

	7
	141.1
	35.4
	4.0
	140,8
	30.3
	4.6
	141,0
	28.9
	4.9
	140,0
	33.1
	4.2
	199.1
	52.2
	3.8
	197,6
	55,0
	3.6

	10
	151,7
	37.3
	4.1
	151,8
	32,0
	4.7
	153,3
	30.5
	5.0
	151,6
	34.9
	4.3
	212,0
	52,7
	4.0
	223,5
	59.2
	3.8

	15
	168.1
	32.8
	5.1
	168,2
	32.5
	5.2
	168,0
	31.6
	5.3
	168,2
	29.7
	5.7
	247,4
	51.4
	4.8
	254,4
	56.4
	4.5

	20
	184,5
	28.4
	6.5
	184,5
	32.9
	5.6
	182,6
	30.6
	6.0
	182,3
	29.3
	6.2
	258,5
	48.6
	5.3
	267,8
	56.3
	4.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB

	
	20
	25
	30
	35
	40
	43

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER

	0
	156,5
	50,5
	3.1
	152.1
	50.4
	3.0
	148,2
	48,8
	3.0
	136,7
	59.3
	2.3
	114,7
	55.3
	2.1
	93,8
	50,0
	1.9

	5
	183,5
	56.3
	3.3
	180,6
	57,7
	3.1
	174,9
	59.1
	3.0
	161,7
	64,7
	2.5
	139,8
	60,7
	2.3
	121,9
	56,7
	2.2

	7
	195,6
	57.2
	3.4
	192,4
	59,6
	3.2
	184,2
	60.2
	3.1
	164,0
	56,0
	2.9
	147,7
	54,0
	2.7
	131,7
	50.3
	2.6

	10
	215.1
	59.4
	3.6
	205,8
	60,0
	3.4
	199,7
	60,7
	3.3
	187,5
	59,5
	3.1
	163,3
	54,8
	3.0
	144,4
	50,0
	2.9

	15
	234,6
	58,8
	4.0
	223,4
	51.4
	4.3
	216,5
	50,5
	4.3
	208,4
	56,9
	3.7
	185.1
	56.3
	3.3
	163,7
	50,7
	3.2

	20
	254,3
	59,0
	4.3
	242,7
	47.1
	5.2
	234,6
	49,7
	4.7
	224,7
	55.2
	4.1
	204,7
	55,9
	3.7
	184,2
	52.5
	3.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	45
	4 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	65,6
	40.3
	1.6
	36,0
	24.4
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	96,9
	48.6
	2.0
	58,6
	33.2
	1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	115,7
	45,5
	2.5
	78,6
	37.6
	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	125,8
	45,0
	2.8
	90,2
	38,5
	2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	145,6
	46.9
	3.1
	110,0
	38.6
	2.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	161,3
	48,0
	3.4
	121,7
	38,8
	3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Abrevieri: 
CC: Capacitate totală de răcire (kW)
PI: puterea absorbită (kW)
LWT: temperatura apei la ieșire (°C)
DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C)
Note: Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă.
	







MC-SU180 M -RN8L-B
	LWT
	DB

	
	- 10
	- 5
	0
	5
	10
	15

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER

	0
	108,9
	29.2
	3.7
	108.4
	25.2
	4.3
	107,5
	24.2
	4.5
	103.4
	28.1
	3.7
	163,8
	48,5
	3.4
	163.1
	51.1
	3.2

	5
	133,6
	34.1
	3.9
	133,6
	29.2
	4.6
	134.1
	28.2
	4.8
	131,6
	31.9
	4.1
	188,2
	52,0
	3.6
	186,3
	54,7
	3.4

	7
	141.1
	35.4
	4.0
	140,8
	30.3
	4.6
	141,0
	28.9
	4.9
	140,0
	33.1
	4.2
	199.1
	52.2
	3.8
	197,6
	55,0
	3.6

	10
	151,7
	37.3
	4.1
	151,8
	32,0
	4.7
	153,3
	30.5
	5.0
	151,6
	34.9
	4.3
	212,0
	52,7
	4.0
	223,5
	59.2
	3.8

	15
	168.1
	32.8
	5.1
	168,2
	32.5
	5.2
	168,0
	31.6
	5.3
	168,2
	29.7
	5.7
	247,4
	51.4
	4.8
	254,4
	56.4
	4.5

	20
	184,5
	28.4
	6.5
	184,5
	32.9
	5.6
	182,6
	30.6
	6.0
	182,3
	29.3
	6.2
	258,5
	48.6
	5.3
	267,8
	56.3
	4.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB

	
	20
	25
	30
	35
	40
	43

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER

	0
	156,5
	50,5
	3.1
	152.1
	50.4
	3.0
	148,2
	48,8
	3.0
	136,7
	59.3
	2.3
	114,7
	55.3
	2.1
	93,8
	50,0
	1.9

	5
	183,5
	56.3
	3.3
	180,6
	57,7
	3.1
	174,9
	59.1
	3.0
	161,7
	64,7
	2.5
	139,8
	60,7
	2.3
	121,9
	56,7
	2.2

	7
	195,6
	57.2
	3.4
	192,4
	59,6
	3.2
	184,2
	60.2
	3.1
	164,0
	57,5
	2.9
	147,7
	54,0
	2.7
	131,7
	50.3
	2.6

	10
	215.1
	59.4
	3.6
	205,8
	60,0
	3.4
	199,7
	60,7
	3.3
	187,5
	59,5
	3.1
	163,3
	54,8
	3.0
	144,4
	50,0
	2.9

	15
	234,6
	58,8
	4.0
	223,4
	51.4
	4.3
	216,5
	50,5
	4.3
	208,4
	56,9
	3.7
	185.1
	56.3
	3.3
	163,7
	50,7
	3.2

	20
	254,3
	59,0
	4.3
	242,7
	47.1
	5.2
	234,6
	49,7
	4.7
	224,7
	55.2
	4.1
	204,7
	55,9
	3.7
	184,2
	52.5
	3.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LWT
	DB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	45
	4 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CC
	PI
	EER
	CC
	PI
	EER
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	65,6
	40.3
	1.6
	36,0
	24.4
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	96,9
	48.6
	2.0
	58,6
	33.2
	1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	115,7
	45,5
	2.5
	78,6
	37.6
	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	125,8
	45,0
	2.8
	90,2
	38,5
	2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	145,6
	46.9
	3.1
	110,0
	38.6
	2.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	161,3
	48,0
	3.4
	121,7
	38,8
	3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Abrevieri: 
CC: Capacitate totală de răcire (kW)
PI: puterea absorbită (kW)
LWT: temperatura apei la ieșire (°C)
DB: Temperatura cu bulb uscat pentru temperatura aerului exterior (°C)
Note: Specificații de performanță măsurate cu pompa de apă care funcționează la debitul nominal de apă.
	





[bookmark: _Toc98506302][bookmark: _Toc465061610][bookmark: _Toc465428054]Ajustare factori performanță 
E etilenă și propilenglicol
Antigelul trebuie să fie necesar conform oricărei condiții, după cum urmează:
· [bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]Temperatura mediului ambiant este sub 0 ⁰C ,
· Temperatura apei la ieșire este mai mică de 5 0 ⁰C ,
· Nu porniți unitatea mult timp ,
· Sursa de alimentare a fost întreruptă și nu a fost nevoie să schimbe apa din sistem.

O soluție de glicol este necesară atunci când unitatea are starea menționată. Utilizarea glicolului va reduce performanța unității în funcție de concentrație.

	Concentrația de etilen glicol (%)
	Coeficientul de modificare
	Punct de îngheț (°C)

	
	Capacitate de racire
	Putere de intrare
	Rezistenta la apa
	Curgerea apei
	

	0
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	0

	10
	0,9 93
	0,99 7
	1. 013
	1,0 34
	- 3

	20
	0,9 84
	0,99 4
	1. 149
	1.051
	- 8

	30
	0,9 75
	0,9 89
	1. 343
	1,0 75
	-1 4.1

	40
	0,96 9
	0,98 4
	1. 623
	1.1 10
	-23 .3

	50
	0,9 61
	0,9 78
	2. 026
	1. 150
	-3 3.8



	Concentrația de propilen glicol (%)
	Coeficientul de modificare
	Punct de îngheț (°C)

	
	Capacitate de racire
	Putere de intrare
	Rezistenta la apa
	Curgerea apei
	

	0
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	0

	10
	0,9 87
	0,99 2
	1.071
	1.00 7
	-3

	20
	0,9 75
	0,9 85
	1. 215
	1,0 10
	-7

	30
	0,9 62
	0,9 7 8
	1. 42 0
	1,0 21
	-13

	40
	0,9 46
	0,9 71
	1,7 16
	1,0 36
	-2 1

	50
	0,92 9
	0,9 6 5
	2. 228
	1. 061
	-3 3



Factorii de scădere a temperaturii vaporizatorului
Tabelele de performanță se bazează pe o scădere a temperaturii cu 5 ⁰C prin evaporator. Scăderile de temperatură în afara acestui interval pot afecta capacitatea sistemului de control de a menține un control acceptabil și nu sunt recomandate.

Factori de corectare a altitudinii
Tabelele de performanță se bazează la nivelul mării. Altele, altele decât nivelul mării, afectează performanța unității. Scăderea densității aerului va reduce capacitatea condensatorului și va reduce performanța unității. Altitudinea maximă admisă este de 1800 de metri.

Factorul de murdărie
Fouling se referă la acumularea de material nedorit pe suprafețe solide, cel mai adesea într-un mediu acvatic. Materialul de murdărie poate consta fie din organisme vii ( biofouling ) fie dintr-o substanță nevii (anorganică sau organică). Fouling-ul se distinge de obicei de alte fenomene de creștere la suprafață prin faptul că are loc pe o suprafață a unei componente, a unui sistem sau a unei instalații care îndeplinește o funcție definită și utilă și prin faptul că procesul de murdărie împiedică sau interferează cu această funcție.

Alți termeni utilizați în literatura de specialitate pentru a descrie încrustarea includ: formarea de depuneri, încrustații, crudding, depunere, detartrare, formare de calcar, zgură și formare de nămol. Ultimii șase termeni au un înțeles mai restrâns decât contaminarea în domeniul de aplicare al științei și tehnologiei murdării și au, de asemenea, semnificații în afara acestui domeniu; prin urmare, acestea trebuie utilizate cu prudență.

Fenomenele de murdărire sunt comune și diverse, variind de la murdărirea carenelor navelor, suprafețele naturale din mediul marin ( marin fouling ), murdărirea componentelor de transfer de căldură prin ingredientele conținute în apa sau gazele de răcire și chiar dezvoltarea plăcii sau a tartrului pe dinți sau depuneri pe panouri solare de pe Marte, printre alte exemple.

Materiile străine din sistemul de apă răcită vor afecta negativ capacitatea de transfer de căldură a evaporatorului și pot crește căderea de presiune și pot reduce debitul de apă. Pentru a asigura o funcționare optimă a unității, trebuie menținută tratarea adecvată a apei. Consultați capacitatea după cum urmează.

	ALTITUDINE (m)
	Diferența de temperatură de intrare și ieșire a apei. (⁰C)
	Factorul de murdărie

	
	
	0,018 m2. ⁰C/kW
	0,044 m2. ⁰C/kW
	0,086 m2. ⁰C/kW
	0,172 m2. ⁰C/kW

	
	
	C
	P
	C
	P
	C
	P
	C
	P

	Nivelul mării
	3
	1.036
	1.077
	1.019
	1.076
	0,991
	0,975
	0,963
	0,983

	
	4
	1.039
	1.101
	1.022
	1.080
	0,994
	0,996
	0,971
	0,984

	
	5
	1.045
	1.105
	1.028
	1.086
	1.000
	1.000
	0,977
	0,989

	
	6
	1.051
	1.109
	1.034
	1.093
	1.006
	1.004
	0,983
	0,994

	600
	3
	1.024
	1.087
	1.008
	1.064
	0,980
	0,984
	0,951
	0,991

	
	4
	1.027
	1.111
	1.011
	1.068
	0,983
	1.005
	0,959
	0,992

	
	5
	1.034
	1.115
	1.017
	1.074
	0,989
	1.009
	0,965
	0,997

	
	6
	1.043
	1.115
	1.026
	1.084
	0,998
	1.009
	0,973
	0,999

	1200
	3
	1.013
	1.117
	0,996
	1.052
	0,969
	1.011
	0,942
	1.002

	
	4
	1.015
	1.118
	0,998
	1.055
	0,971
	1.012
	0,948
	1.003

	
	5
	1.023
	1.122
	1.006
	1.063
	0,979
	1.015
	0,955
	1.005

	
	6
	1.031
	1.125
	1.015
	1.072
	0,987
	1.018
	0,962
	1.007

	1800
	3
	1.002
	1.128
	0,986
	1.042
	0,959
	1.021
	0,935
	1.007

	
	4
	1.005
	1.129
	0,989
	1.045
	0,962
	1.022
	0,941
	1.010

	
	5
	1.012
	1.132
	0,995
	1.051
	0,968
	1.024
	0,945
	1.012

	
	6
	1.018
	1.134
	1.001
	1.058
	0,974
	1.026
	0,949
	1.014


Abrevieri:
C: Capacitate de răcire
P: Putere de intrare



[bookmark: _Toc98506303]Performanta Hidronica
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MC-SU140-RN8L-B


MC-SU180-RN8L-B

MC-SU 75 M-RN8L-B


MC-SU90M-RN8L-B




MC-SU140M-RN8L-B


MC-SU180M-RN8L-B



Nivelurile benzii de octave
		

	
	Partea a doua
	

	








Cutie de control electric
	
Side Four
Side three

	



Partea Unu


	
	
	

	Condiție de testare: Temperatura ambiantă exterioară 35°C DB. EWT 12°C, LWT 7°C 




	MC-SU75-RN8L-B

	NC-30
NC-40
NC-50
NC-60
NC-70
NC-20


	








MC-SU75M-RN8L-B

	NC-30
NC-40
NC-50
NC-60
NC-70
NC-20


	MC-SU90-RN8L-B

	 NC-20
NC-30
NC-40
NC-50
NC-60
NC-70


	




MC-SU90 M -RN8L-B
 NC-60
NC-70
NC-50
NC-40
NC-30
NC-20


MC-SU140-RN8L-B

	NC-30
NC-40
NC-50
NC-60
NC-70
NC-20


	
MC-SU140M-RN8L-B

	NC-30
NC-40
NC-50
NC-60
NC-70
NC-20


		











Cutie de control electric
	[image: ]
	


Condiție de testare: Temperatura ambiantă exterioară 35°C DB. EWT 12°C, LWT 7°C

	MC-SU180-RN8L-B NC-30
NC-40
NC-60
NC-20


	MC-SU180M-RN8L-B

	NC-30
NC-40
NC-50
NC-60
NC-70
NC-20




正式手板	2.68	3.41	4.74	5.96	7.12	8.3800000000000008	9.6199999999999992	10.8	12.04	13.23	14.41	15.64	16.84	18.04	1	试产水阻	2.68	3.41	4.74	5.96	7.12	8.3800000000000008	9.6199999999999992	10.8	12.04	13.23	14.41	15.64	16.84	18.04	4.7226277372262775	6.2338686131386858	11.334306569343067	17.3792700729927	23.990948905109487	31.924963503649632	42.598102189781024	52.893430656934306	65	77.828905109489057	91.996788321167898	107.39255474452555	123.16613138686132	140.4509489051095	Debitul de apă (m 3 /h)


Pierderea presiunii apei (kPa)



水阻力	5	6	7.5	9	10.5	12	12.75	13.5	14.25	15	16.5	18	19.59	21	22.5	24	8.5	12.5	19.3	26.5	35.6	46.6	52.1	58.6	65.099999999999994	72.099999999999994	86.2	101.5	118.3	135.9	154.30000000000001	170	Debitul de apă (m 3 /h)
Pierderea presiunii apei (kPa)
正式手板	4.47	6.73	8.93	11.15	13.48	15.64	17.78	20.306999999999999	22.36	24.64	26.893999999999998	29.103999999999999	31.35	33.536000000000001	1	试产	4.47	6.73	8.93	11.15	13.48	15.64	17.78	20.306999999999999	22.36	24.64	26.893999999999998	29.103999999999999	31.35	33.536000000000001	3.1247272727272728	6.7301818181818174	11.417272727272726	17.426363636363636	24.877636363636359	33.049999999999997	42.063636363636363	54.081818181818178	65	79.199818181818188	93.381272727272716	109.00490909090908	125.34963636363635	142.89618181818182	Debitul de apă (m 3 /h)


Pierderea presiunii apei (kPa)



试产	4.0889999999999995	5.6400000000000006	8.4599999999999991	11.280000000000001	14.1	16.919999999999998	19.739999999999998	22.560000000000002	25.38	28.2	31.020000000000003	33.839999999999996	36.660000000000004	39.479999999999997	42.3	0.9	6.3	14.3	20.7	29.2	38.9	49.6	64.3	77.8	93.2	108.7	130.5	154.30000000000001	183.6	213.6	正式手板	4.47	6.73	8.93	11.15	13.48	15.64	17.78	20.306999999999999	22.36	24.64	26.893999999999998	29.103999999999999	31.35	33.536000000000001	1	Debitul de apă (m 3 /h)


presiunii apei (kPa)



机外余压(Kpa)	8.3800000000000008	9.6199999999999992	10.8	12.04	13.23	14.41	241.98111649635047	226.41679781021898	191.66556934306573	159.99428000000003	117.81829489051094	74.303331678832123	Debitul de apă (m 3 /h)


Presiune statică externă (kPa) 



机外余压(Kpa)	5	6	7.5	9	10.5	12	12.75	13.5	14.25	15	16.5	18	468.39005000000009	455.09680800000001	430.68856000000005	399.03266000000002	355.69439999999997	310.45614000000006	285.39142000000004	259.32670000000002	223.47962000000004	187.13254000000009	112.97643092900002	24.903742976000004	Debitul de apă (m 3 /h)


Presiune statică externă (kPa)



机外余压(Kpa)	15.651999999999999	17.888000000000002	20.123999999999999	22.36	24.596	26.831999999999997	149.88013200000006	135.97531563636366	117.10948181818183	94.45246800000001	73.404997818181812	50.419419272727282	Debitul de apă (m 3 /h)


Presiune statică externă (kPa)



机外余压(Kpa)	19.739999999999998	22.560000000000002	25.38	28.2	31.020000000000003	33.839999999999996	366.15030000000002	312.32086000000004	264.58260000000001	205.16198000000003	140.75018	50.473660000000024	Debitul de apă (m 3 /h)


Presiune statică externă (kPa)



NC-25	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	54	45	38	31	27	24	22	21	NC-20	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	51	41	33	26	22	19	17	16	NC-30	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	57	48	41	35	31	29	28	27	NC-35	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	60	53	46	40	36	34	33	32	NC-40	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	64	57	51	45	41	39	38	37	NC-45	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	67	60	54	49	46	44	43	42	NC-50	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	71	64	59	54	51	49	48	47	NC-55	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	74	67	62	58	56	54	53	52	NC-60	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	77	71	67	63	61	59	58	57	NC-65	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	80	75	71	68	66	64	63	62	NC-70	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	83	79	75	72	71	70	69	68	audible	1	audible	48.5	35.5	26	16	11.5	10	1#制冷额定（115Hz)	66.400000000000006	68.900000000000006	61.1	60.8	62.3	59.3	56.3	52.2	71	60.4	63.1	61.2	63.6	59.6	57.1	54.3	65.5	70	63.4	61.6	62	59.7	56.1	52.1	71.3	72.400000000000006	63.4	62.8	65	62.3	59.4	56	Frecvența centrală a benzii de octave (Hz)

Nivelul sonor al benzii de octave: dB(A)


NC-25	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	54	45	38	31	27	24	22	21	NC-20	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	51	41	33	26	22	19	17	16	NC-30	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	57	48	41	35	31	29	28	27	NC-35	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	60	53	46	40	36	34	33	32	NC-40	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	64	57	51	45	41	39	38	37	NC-45	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	67	60	54	49	46	44	43	42	NC-50	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	71	64	59	54	51	49	48	47	NC-55	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	74	67	62	58	56	54	53	52	NC-60	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	77	71	67	63	61	59	58	57	NC-65	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	80	75	71	68	66	64	63	62	NC-70	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	83	79	75	72	71	70	69	68	audible	1	audible	48.5	35.5	26	16	11.5	10	第一面	74.401200000000003	68.301699999999997	61.728299999999997	61.5839	63.108199999999997	60.0443	58.735700000000001	55.2547	第二面	73.388400000000004	70.952200000000005	62.609499999999997	62.778399999999998	64.3553	62.358499999999999	58.936900000000001	55.9133	第三面	68.997500000000002	64.254999999999995	62.2973	62.851399999999998	63.375500000000002	60.743499999999997	56.575400000000002	53.864100000000001	第四面	68.453000000000003	76.216800000000006	62.481299999999997	62.254100000000001	64.822500000000005	61.0304	58.809699999999999	54.190100000000001	Frecvența centrală a benzii de octave (Hz)
Nivelul sonor al benzii de octave: dB(A)
NC-20	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	51	41	33	26	22	19	17	16	NC-25	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	54	45	38	31	27	24	22	21	NC-30	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	57	48	41	35	31	29	28	27	NC-35	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	60	53	46	40	36	34	33	32	NC-40	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	64	57	51	45	41	39	38	37	NC-45	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	67	60	54	49	46	44	43	42	NC-50	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	71	64	59	54	51	49	48	47	NC-55	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	74	67	62	58	56	54	53	52	NC-60	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	77	71	67	63	61	59	58	57	NC-65	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	80	75	71	68	66	64	63	62	NC-70	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	83	79	75	72	71	70	69	68	audible	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	48.5	35.5	26	16	11.5	10	第一面	58.243694305419922	69.10968017578125	57.938541412353516	60.005809783935547	61.795768737792969	56.824996948242188	52.773551940917969	45.746353149414063	第二面	67.738945007324219	60.613979339599609	58.646411895751953	59.500350952148438	60.478977203369141	54.897598266601563	53.167694091796875	45.512443542480469	第三面	60.344978332519531	62.955978393554688	56.382740020751953	58.997394561767578	59.306266784667969	57.041446685791016	53.838058471679688	46.244804382324219	第四面	63.379417419433594	59.896694183349609	59.141159057617188	60.248760223388672	60.141853332519531	56.245697021484375	53.803020477294922	47.493293762207031	Frecvența centrală a benzii de octave (Hz)
Nivelul sonor al benzii de octave: dB(A)
NC-20	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	51	41	33	26	22	19	17	16	NC-25	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	54	45	38	31	27	24	22	21	NC-30	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	57	48	41	35	31	29	28	27	NC-35	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	60	53	46	40	36	34	33	32	NC-40	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	64	57	51	45	41	39	38	37	NC-45	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	67	60	54	49	46	44	43	42	NC-50	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	71	64	59	54	51	49	48	47	NC-55	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	74	67	62	58	56	54	53	52	NC-60	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	77	71	67	63	61	59	58	57	NC-65	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	80	75	71	68	66	64	63	62	NC-70	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	83	79	75	72	71	70	69	68	audible	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	48.5	35.5	26	16	11.5	10	第一面	37.852794647216797	51.012920379638672	49.161895751953125	57.162227630615234	61.191482543945313	57.982120513916016	53.766399383544922	44.924839019775391	第二面	36.1207275390625	44.490249633789063	50.019233703613281	56.611549377441406	60.409431457519531	56.054264068603516	54.191806793212891	44.622207641601563	第三面	34.114349365234375	45.629753112792969	48.162075042724609	56.261878967285156	59.1221923828125	58.211196899414063	54.85955810546875	45.279922485351563	第四面	34.804592132568359	44.042877197265625	50.405776977539063	57.251857757568359	60.047138214111328	57.401126861572266	54.866767883300781	46.497200012207031	Frecvența centrală a benzii de octave (Hz)
Nivelul sonor al benzii de octave: dB(A)
NC-25	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	54	45	38	31	27	24	22	21	NC-20	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	51	41	33	26	22	19	17	16	NC-30	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	57	48	41	35	31	29	28	27	NC-35	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	60	53	46	40	36	34	33	32	NC-40	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	64	57	51	45	41	39	38	37	NC-45	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	67	60	54	49	46	44	43	42	NC-50	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	71	64	59	54	51	49	48	47	NC-55	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	74	67	62	58	56	54	53	52	NC-60	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	77	71	67	63	61	59	58	57	NC-65	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	80	75	71	68	66	64	63	62	NC-70	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	83	79	75	72	71	70	69	68	audible	1	audible	48.5	35.5	26	16	11.5	10	第一面	67.134	83.673299999999998	65.063000000000002	64.792500000000004	65.012200000000007	65.086100000000002	57.940800000000003	60.920999999999999	第二面	75.998599999999996	73.624899999999997	66.304699999999997	65.933800000000005	66.352900000000005	64.456299999999999	58.4161	58.4116	第三面	77.594999999999999	80.178799999999995	64.453699999999998	64.704300000000003	65.192099999999996	64.802400000000006	59.876800000000003	60.752600000000001	第四面	75.194900000000004	77.489099999999993	65.607399999999998	65.994900000000001	66.998500000000007	64.944400000000002	58.945700000000002	59.238900000000001	Frecvența centrală a benzii de octave (Hz)
Nivelul sonor al benzii de octave: dB(A)
NC-25	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	54	45	38	31	27	24	22	21	NC-20	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	51	41	33	26	22	19	17	16	NC-30	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	57	48	41	35	31	29	28	27	NC-35	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	60	53	46	40	36	34	33	32	NC-40	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	64	57	51	45	41	39	38	37	NC-45	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	67	60	54	49	46	44	43	42	NC-50	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	71	64	59	54	51	49	48	47	NC-55	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	74	67	62	58	56	54	53	52	NC-60	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	77	71	67	63	61	59	58	57	NC-65	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	80	75	71	68	66	64	63	62	NC-70	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	83	79	75	72	71	70	69	68	audible	1	audible	48.5	35.5	26	16	11.5	10	第一面	77.089500000000001	68.382199999999997	66.125299999999996	64.912499999999994	69.122900000000001	64.211699999999993	57.463900000000002	60.954900000000002	第二面	74.490200000000002	65.886700000000005	65.763199999999998	68.680999999999997	67.603399999999993	64.732799999999997	58.543900000000001	59.818399999999997	第三面	77.440100000000001	66.034000000000006	67.232200000000006	65.201700000000002	67.631299999999996	63.822899999999997	57.174900000000001	57.619700000000002	第四面	74.864900000000006	70.155100000000004	65.916300000000007	67.043999999999997	68.088300000000004	64.890799999999999	58.459400000000002	58.076700000000002	NC-25	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	54	45	38	31	27	24	22	21	NC-20	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	51	41	33	26	22	19	17	16	NC-30	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	57	48	41	35	31	29	28	27	NC-35	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	60	53	46	40	36	34	33	32	NC-40	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	64	57	51	45	41	39	38	37	NC-45	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	67	60	54	49	46	44	43	42	NC-50	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	71	64	59	54	51	49	48	47	NC-55	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	74	67	62	58	56	54	53	52	NC-60	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	77	71	67	63	61	59	58	57	NC-65	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	80	75	71	68	66	64	63	62	NC-70	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	83	79	75	72	71	70	69	68	audible	1	audible	48.5	35.5	26	16	11.5	10	93+91Hz	67.855999999999995	69.284000000000006	68.4011	67.457099999999997	67.284300000000002	61.1325	57.189300000000003	49.203000000000003	93+91Hz	63.856499999999997	68.508499999999998	71.653400000000005	69.673199999999994	68.335499999999996	60.918900000000001	56.502499999999998	48.450499999999998	93+91Hz	65.7042	68.869799999999998	69.923599999999993	67.355800000000002	67.4114	60.888199999999998	57.736699999999999	49.987900000000003	93+91Hz	63.490099999999998	69.923500000000004	68.118700000000004	70.974400000000003	67.475899999999996	61.339100000000002	57.006999999999998	47.4983	Frecvența centrală a benzii de octave (Hz)
de octave (dB)

NC-25	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	54	45	38	31	27	24	22	21	NC-20	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	51	41	33	26	22	19	17	16	NC-30	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	57	48	41	35	31	29	28	27	NC-35	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	60	53	46	40	36	34	33	32	NC-40	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	64	57	51	45	41	39	38	37	NC-45	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	67	60	54	49	46	44	43	42	NC-50	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	71	64	59	54	51	49	48	47	NC-55	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	74	67	62	58	56	54	53	52	NC-60	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	77	71	67	63	61	59	58	57	NC-65	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	80	75	71	68	66	64	63	62	NC-70	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	83	79	75	72	71	70	69	68	audible	1	audible	48.5	35.5	26	16	11.5	10	93+91Hz	62.720500000000001	67.520099999999999	68.592799999999997	70.268000000000001	68.343900000000005	62.694200000000002	58.641199999999998	52.300400000000003	93+91Hz	68.562600000000003	67.495900000000006	68.320300000000003	66.887699999999995	67.820999999999998	63.719499999999996	58.952599999999997	51.827800000000003	93+91Hz	61.387300000000003	67.687700000000007	67.245999999999995	68.684700000000007	68.886499999999998	62.561900000000001	57.944899999999997	50.418100000000003	93+91Hz	65.001300000000001	67.735200000000006	67.714299999999994	67.731399999999994	68.101699999999994	63.978200000000001	59.450299999999999	51.844999999999999	Frecvența centrală a benzii de octave (Hz)
Nivelul sonor al benzii de octave (dB)
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